## Экономика
Выключатели | 370079.2786
Разъединители | 281715.461
Прочее оборудование | 322093.0184
итого без ндс | 973887.7579
итого с ндс | 1168665.3095
С НДС |  |  |  | 79.3% | Без НДС |  |  |  | факт с ндс |  | Без НДС |  |  |  | факт с ндс
2019 ГОД |  |  |  | 75% | 2020 ГОД | [5 empty] | 2021 ГОД
месяц | план | факт | доп. работы | 70% | месяц | план | факт | доп. работы |  |  | месяц | план | факт | доп. работы
Январь | 20199.92 | 20199.92 | 0 | 65% | Январь |  | 6951.07 | 6951.07 | 8341.284 | 65% | Январь |  |  | 0 | 0
Февраль | 71703.34 | 71703.34 | 0 | 60% | Февраль |  | 235321.24 | 235321.24 | 282385.488 | 60% | Февраль |  |  | 0 | 0
Март | 145134.12 | 224981.68 | 79847.56 | 55% | Март |  | 222641.95 | 222641.95 | 267170.34 | 55% | Март |  |  | 0 | 0
Апрель | 280405.81 | 24430.86 | -255974.95 | 50% | Апрель |  | 1003766.97 | 1003766.97 | 1204520.37 | 50% | Апрель |  |  | 0 | 0
Май | 217771.4 | 516707.39 | 298935.99 | 45% | Май |  | 184971.29 | 184971.29 | 221965.548 | 45% | Май |  |  | 0 | 0
Июнь | 402338.47 | 466920 | 64581.53 | 40% | Июнь |  | 192516.32 | 192516.32 | 231019.584 | 40% | Июнь |  |  | 0 | 0
Июль | 415069.93 | 865826.79 | 450756.86 | 35% | Июль |  | 973887.7579 | 973887.7579 | 1168665.3095 | 35% | Июль |  |  | 0 | 0
Август | 294748.15 | 363564.07 | 68815.92 | 30% | Август |  |  | 0 | 0 | 30% | Август |  |  | 0 | 0
Сентябрь | 325320.96 | 405896.33 | 80575.37 | 25% | Сентябрь |  |  | 0 | 0 | 25% | Сентябрь |  |  | 0 | 0
Октябрь | 310251.19 | 379871.63 | 69620.44 | 20% | Октябрь |  |  | 0 | 0 | 20% | Октябрь |  |  | 0 | 0
Ноябрь | 299763.78 | 285906.49 | -13857.29 | 15% | Ноябрь |  |  | 0 | 0 | 15% | Ноябрь |  |  | 0 | 0
Декабрь | 70563.13 | 341168.808 | 270605.678 | 10% | Декабрь |  |  | 0 | 0 | 10% | Декабрь |  |  | 0 | 0
итого 2019 | 2853270.2 | 3967177.308 | 1113907.108 | 5% | итого 2020 | 0 | 2820056.5979 | 2820056.5979 | 3384067.9235 | 5% | итого 2021 | 0 | 0 | 0 | 0

## Выключатели
370079.2786 | Выключатели
Дата начала | Дата окончания | Класс напряжения кВ | Секция | Ячейка номер | Диспетчерское наименование | Тип оборудования | Заводской номер | Заводские данные |  |  | Вид ремонта | Переходное сопротивление (до/после) |  |  | Дефекты, примечания | Акт вып. работ | номер расценки | цена | цена с коэф 1,92; 1,15; 1,022
[8 empty] | ток номинальный А | ток отключения кА | год выпуска |  | А | В | С
2019-02-21 | 2019-02-22 | 6 | 10РА | 202 | ДВ-1 3А 1ск | ВМП-10К | 20650 |  |  | 1969 | КР |  |  |  |  | 2019-03-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-01-01 | 2019-01-01 | 6 | 11РА | 244 | ПСН-11А | [10 empty] | 2019-01-01 | 05 1204020201 | 533 | 1202.755
2019-01-01 | 2019-01-01 | 6 | 11РА | 246 | НЭ-11А | [10 empty] | 2019-01-01 | 05 1204020201 | 533 | 1202.755
2019-01-01 | 2019-01-01 | 6 | 11РА | 268 | СН-11А | [10 empty] | 2019-01-01 | 05 1204020201 | 533 | 1202.755
2019-01-01 | 2019-01-01 | 6 | 11РА | 270 | Раб.тр.бл11 (53ТА) | [10 empty] | 2019-01-01 | 05 1204020201 | 533 | 1202.755
2019-01-01 | 2019-01-01 | 6 | 11РА | 274 | КН-11А | [10 empty] | 2019-01-01 | 05 1204020201 | 533 | 1202.755
2019-01-01 | 2019-01-01 | 6 | 11РА | 276 | КН-11Б | [10 empty] | 2019-01-01 | 05 1204020201 | 533 | 1202.755
2019-01-01 | 2019-01-01 | 6 | 11РА | 278 | НОУ-11А | [10 empty] | 2019-01-01 | 05 1204020201 | 533 | 1202.755
2019-01-01 | 2019-01-01 | 6 | 11РА | 280 | НОУ-11Б | [10 empty] | 2019-01-01 | 05 1204020201 | 533 | 1202.755
2019-01-01 | 2019-01-01 | 6 | 11РА | 282 | КНБ-11А | [10 empty] | 2019-01-01 | 05 1204020201 | 533 | 1202.755
2019-01-01 | 2019-01-01 | 6 | 11РА | 286 | КНГ-11Г | [10 empty] | 2019-01-01 | 05 1204020201 | 533 | 1202.755
2019-02-01 | 2019-02-01 | 6 | 9РА | 128 | СН-9Б | [5 empty] | ТО |  |  |  |  | 2019-02-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-02-01 | 2019-02-01 | 6 | 9РА | 132 | НОУ 9А | [5 empty] | ТО |  |  |  |  | 2019-02-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-02-01 | 2019-02-01 | 6 | 9РА | 134 | НОУ 9Б | [5 empty] | ТО |  |  |  |  | 2019-02-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-02-01 | 2019-02-01 | 6 | 9РА | 136 | НЭ 9А | [5 empty] | ТО |  |  |  |  | 2019-02-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-02-01 | 2019-02-01 | 6 | 9РА | 144 | ДРГ 12А | [5 empty] | ТО |  |  |  |  | 2019-02-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-02-01 | 2019-02-01 | 6 | 9РА | 158 | КН-9Г | [5 empty] | ТО |  |  |  |  | 2019-02-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-02-01 | 2019-02-01 | 6 | 9РА | 160 | Д-12А | [5 empty] | ТО |  |  |  |  | 2019-02-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-02-01 | 2019-02-01 | 6 | 9РА | 162 | ДВ-12А 1СК | [5 empty] | ТО |  |  |  |  | 2019-02-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-02-01 | 2019-02-01 | 6 | 9РА | 164 | ДВ-12А 2СК | [5 empty] | ТО |  |  |  |  | 2019-02-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-02-01 | 2019-02-01 | 6 | 9РА | 166 | КН-9А | [5 empty] | ТО |  |  |  |  | 2019-02-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-02-01 | 2019-02-01 | 6 | 9РА | 168 | КН-9Б | [5 empty] | ТО |  |  |  |  | 2019-02-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-02-01 | 2019-02-01 | 6 | 11РБ | 267 | НОУ-11В | [10 empty] | 2019-02-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-02-01 | 2019-02-01 | 6 | 11РБ | 269 | НСЦ | [10 empty] | 2019-02-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-02-01 | 2019-02-01 | 6 | 11РБ | 263 | КН-11В | [10 empty] | 2019-02-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-02-01 | 2019-02-01 | 6 | 11РБ | 259 | Раб.тр.бл11 (53ТБ) | [10 empty] | 2019-02-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-02-01 | 2019-02-01 | 6 | 11РБ | 255 | КН-11В | [10 empty] | 2019-02-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-02-01 | 2019-02-01 | 6 | 11РБ | 241 | КНБ-11Б | [10 empty] | 2019-02-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-02-01 | 2019-02-01 | 6 | 11РБ | 237 | ПСН-11Б | [10 empty] | 2019-02-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-02-01 | 2019-02-01 | 6 | 11РБ | 233 | НЭ-11Б | [10 empty] | 2019-02-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-02-01 | 2019-02-01 | 6 | 11РБ | 231 | СН-11Б | [10 empty] | 2019-02-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-02-25 | 2019-02-25 | 6 | 1РА | 23 | Д-4Б | ВБКЭ-10-315/630У2 |  | 630 |  |  | ТР |  |  |  |  | 2019-03-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-02-25 | 2019-02-25 | 220 | * | 10 | Рябина | HGF 1014 | 14155B-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО |  |  |  | докачка SF6 | 2019-07-01 | кальк | 1690.99 | 1690.99
2019-02-26 | 2019-02-26 | 6 | 1РА | 17 | Тр 106Т | ВБКЭ-10-315/630У2 |  | 630 |  |  | ТР |  |  |  |  | 2019-03-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-02-26 | 2019-02-26 | 6 | 1РА | 21 | ПЭН-1 | ВБКЭ-10-315/630У2 |  | 630 |  |  | ТР |  |  |  |  | 2019-03-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-02-27 | 2019-02-27 | 6 | 1РА | 23 |  | ВБКЭ-10-315/630У2 |  | 630 |  |  | ТР |  |  |  |  | 2019-03-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-02-27 | 2019-02-27 | 6 | 1РА | 25 |  | ВБКЭ-10-315/630У2 |  | 630 |  |  | ТР |  |  |  |  | 2019-03-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-02-27 | 2019-02-27 | 6 | 1РА | 27 |  | ВБКЭ-10-315/630У2 |  | 630 |  |  | ТР |  |  |  |  | 2019-03-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-02-27 | 2019-02-27 | 6 | 1РА | 29 |  | ВБКЭ-10-315/630У2 |  | 630 |  |  | ТР |  |  |  |  | 2019-03-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-02-27 | 2019-02-27 | 6 | 1РА | 33 | Тр-р 400кВа электрол | ВБКЭ-10-315/630У2 | 336 | 630 | 31.5 | 1997 | ТР |  |  |  |  | 2019-03-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-02-28 | 2019-03-06 | 6 | 1РА | 31 |  | ВБКЭ-10-315/630У2 | 338 | 630 |  | 1997 | КР |  |  |  |  | 2019-03-01 | 05 0606010101 | 4572 | 10317.0655
2019-02-28 | 2019-02-28 | 6 | 1РА | 1 | Тр-р РММ | ВБКЭ-10-315/630У2 |  | 630 |  |  | КР |  |  |  |  | 2019-03-01 | 05 0606010101 | 4572 | 10317.0655
2019-03-04 | 2019-03-04 | 6 | 9РБ | 131 | НЭ-9Б | ВМП-10К |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  | 2019-03-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-03-04 | 2019-03-04 | 6 | 9РБ | 129 | НОУ-9В | ВМП-10К |  |  |  |  | ТР |  |  |  |  | 2019-03-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-03-05 | 2019-03-05 | 6 | 9РБ | 123 | ПЖН-9 | ВМП-10К | 15555 |  |  | 1968 | ТР |  |  |  |  | 2019-03-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-03-05 | 2019-03-05 | 6 | 9РБ | 139 | КН 9Д | ВМП-10К |  |  |  | 1968 | КР |  |  |  |  | 2019-03-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-03-05 | 2019-03-05 | 6 | 9РБ | 157 | ДВ-12Б | ВМП-10К |  |  |  | 1968 | КР |  |  |  |  | 2019-03-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-03-05 | 2019-03-05 | 6 | 9РБ | 159 | КН 9В | ВМП-10К |  |  |  | 1968 | КР |  |  |  |  | 2019-03-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-03-11 | 2019-03-11 | 6 | 9РБ | 165 | ПЭН-9А | ВМП-10К/1000-20 |  |  |  | 1968 | КР |  |  |  |  | 2019-03-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-03-12 | 2019-03-12 | 6 | 9РБ | 163 | ДРГ 12Б | ВМП-10К/600-20 |  |  |  | 1968 | КР |  |  |  |  | 2019-03-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-03-15 | 2019-03-15 | 6 | 9РБ | 153 | Д 12Б | ВМП-10К/600-20 | 115776 |  |  | 1980 | ТР |  |  |  |  | 2019-03-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-03-15 | 2019-03-15 | 6 | 9РБ | 143 | ТСН 9 обм Б | ВМП-10К/1500 | 11059 |  |  | 1968 | КР |  |  |  |  | 2019-03-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-03-27 | 2019-03-27 | 6 | 9РБ | 137 | ЦН-4 | ВМП-10К/600-20 | 15450 |  |  | 1968 | ТР |  |  |  |  | 2019-03-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-03-28 | 2019-03-28 | 6 | 10РА | 200 | ТСН-10 обм А | ВМП-10К/1500 | 12692 |  |  | 1968 | ТР |  |  |  |  | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-03-29 | 2019-03-29 | 6 | 10РА | 214 | ТР-Р 52ТА | ВМП-10К/600-20 | 20637 |  |  |  | КР |  |  |  |  | 2019-05-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-04-01 | 2019-04-10 | 6 | 10РА | 182 |  |  | 20721 | 600 | 20 | 1969 | КР | 52 | 57 | 61 | Износ роликов/свечи | 2019-05-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-04-01 | 2019-04-10 | 6 | 10РА | 184 |  |  | 20684 | 600 | 20 | 1969 | КР | 57 | 53 | 75 | Износ роликов/свечи | 2019-05-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-04-01 | 2019-04-10 | 6 | 10РА | 186 |  |  | 20672 | 600 | 20 | 1969 | КР | 48 | 56 | 52 | Износ роликов/свечи | 2019-05-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-04-02 | 2019-04-02 | 6 | 10РА | 188 |  |  | 20691 | 600 | 20 | 1969 | КР | 53 | 52 | 53 | - | 2019-05-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-04-02 | 2019-04-02 | 6 | 10РА | 190 | НЭ-10А |  | 20646 | 600 | 20 | 1969 | ТР | 49 | 48 | 48 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-04-03 | 2019-04-03 | 6 | 10РА | 194 |  |  | 20765 | 600 | 20 | 1969 | КР | 54 | 47 | 44 |  | 2019-05-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-04-03 | 2019-04-03 | 6 | 10РА | 204 | ДВ-13А |  | 20690 | 600 | 20 | 1969 | ТР | 49 | 49 | 53 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-04-03 | 2019-04-03 | 6 | 10РА | 210 | СН-10А |  | 20680 | 600 | 20 | 1969 | ТР | 54 | 48 | 54 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-04-03 | 2019-04-05 | 6 | 10РА | 212 |  |  | 176025 | 600 | 20 | 1980 | КР | 57 | 57 | 57 | Износ роликов/свечи, ПРИВОД! | 2019-05-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-04-03 | 2019-04-05 | 6 | 10РА | 220 | Д-13А |  | 20657 | 600 | 20 | 1969 | ТР | 53 | 54 | 54 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-04-03 | 2019-04-03 | 6 | 10РА | 224 | КН-10Г |  | 20701 | 600 | 20 | 1969 | ТР | 48 | 48 | 52 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-04-09 | 2019-04-09 | 6 | 10РБ | 215 | КН-10Д | ВМП-10К/600-20 | 20631 | 600 | 20 | 1969 | ТР | 48 | 52 | 53 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-04-09 | 2019-04-09 | 6 | 10РБ | 213 | ЦН-6 | ВМП-10К/600-20 | 20681 | 600 | 20 | 1969 | ТР | 48 | 51 | 48 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-04-10 | 2019-04-10 | 6 | 10РБ | 179 |  | ВМП-10К/600-20 | 116041 | 600 | 20 | 1969 | КР | 52 | 48 | 49 | - | 2019-05-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-04-10 | 2019-04-10 | 6 | 10РБ | 183 | НЭ-10Б | ВМП-10К/600-20 | 20673 | 600 | 20 | 1969 | ТР | 49 | 54 | 49 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-04-11 | 2019-04-11 | 6 | 10РБ | 181 |  | ВМП-10/630-20 | 115110 | 630 | 20 | 1986 | КР | 55 | 50 | 60 | - | 2019-05-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-04-11 | 2019-04-11 | 6 | 10РБ | 185 |  | ВМП-10К/600-20 | 20655 | 600 | 20 | 1969 | КР | 54 | 70 | 60 | - | 2019-05-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-04-18 | 2019-04-18 | 6 | 10РБ | 187 | СН-10Б | ВМП-10К/600-20 |  | 630 | 20 | 1986 | КР | 56 | 51 | 57 | - | 2019-05-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-04-18 | 2019-04-18 | 6 | 10РБ | 209 |  | ВМП-10К/600-20 |  | 600 | 20 | 1969 | КР | 61 | 70 | 58 | - | 2019-05-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-04-19 | 2019-04-19 | 6 | 1РБ | 18 | 1Т НБА | ВБКЭ-10-315/630У3 |  | 630 |  | 1999 | ТО | 28 | 27 | 25 | - | 2019-05-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-04-22 | 2019-04-22 | 6 | 1РБ | 22 | ПЭН-2 | ВБКЭ-10-315/630У3 | 393 | 630 |  | 1999 | ТО | 28 | 27 | 34 | - | 2019-05-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-04-22 | 2019-04-22 | 6 | 1РБ | 24 | СН-2 3ст. | ВБКЭ-10-315/630У3 | 992 | 630 |  | 1999 | ТО | 28 | 30 | 28 | - | 2019-05-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-04-22 | 2019-04-22 | 6 | 1РБ | 26 | ЦН-1Б | ВБКЭ-10-315/630У3 | 991 | 630 |  | 1999 | ТО | 28 | 36 | 26 | - | 2019-05-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-04-22 | 2019-04-22 | 6 | 1РБ | 30 | ПЭН-6 | ВБКЭ-10-315/630У3 | 988 | 630 |  | 1999 | ТО | 27 | 28 | 28 | - | 2019-05-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-04-22 | 2019-04-22 | 6 | 1РБ | 38 | ВН-2(ППТ) | ВБКЭ-10-315/630У3 | 997 | 630 |  | 1999 | ТО | 34 | 30 | 37 | - | 2019-05-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-04-23 | 2019-04-23 | 6 | 8Р | 106 | Тр.ХВО-1 (101Т) | BB/TEL 10-25/1600 | 382847 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-10-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-04-24 | 2019-04-24 | 6 | 11РА | 250 | ЦН-2 | ВМП-10К/600-20 | 37810 | 600 | 20 | 1970 | ТР | 64 | 60 | 67 | устранение течи масла | 2019-07-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-04-24 | 2019-04-24 | 6 | 4РБ | 4 | ПЖН-3 | ВМПЭ-10-630-31,5У3 | 4789 | 630 | 31.5 | 1978 | ТР | 43 | 47 | 53 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-04-25 | 2019-04-25 | 6 | 3РБ | 8 | НЧПВ-3 | ВМПЭ-10-630-20У3 | 36551 | 630 | 20 | 1984 | ТР | 44 | 42 | 39 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-04-25 | 2019-04-25 | 6 | 3РБ | 10 | НЧПВ-4 | ВМПЭ-10-630-20У3 | 37898 | 630 | 20 | 1984 | ТР | 38 | 37 | 36 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-04-25 | 2019-04-25 | 6 | 3РБ | 12 | Тр.2 нас.2п. | ВМПЭ-10-630-20У3 | 38065 | 630 | 20 | 1984 | ТР | 41 | 37 | 41 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-04-25 | 2019-04-25 | 6 | 3РБ | 14 | НЧПВ-6 | ВМПЭ-10-630-20У3 | 38019 | 630 | 20 | 1984 | ТР | 36 | 39 | 36 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-04-25 | 2019-04-25 | 6 | 3РБ | 18 | Тр.2 БРХ | ВМПЭ-10-630-20У3 | 326488 | 630 | 20 | 1984 | ТР | 43 | 41 | 47 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-04-26 | 2019-04-26 | 6 | 4РБ | 6 | СН-3 К-7 | ВМПЭ-10-630-31,5У3 | 4791 | 630 | 31.5 | 1978 | ТР | 41 | 47 | 48 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-04-26 | 2019-04-26 | 220 | * | 10 | Рябина | HGF 1014 | 14155B-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | докачка SF6 | 2019-07-01 | кальк | 1690.99 | 1690.99
2019-04-29 | 2019-04-29 | 6 | 2РБ | 70 | ЦН-2Б | ВКЭ-М-10-У2 | 41931 | 630 | 31.5 | 1993 | ТР | 34 | 39 | 38 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-04-29 | 2019-04-29 | 6 | 4РБ | 34 | НАВ-5 | ВМПЭ-10-630-31,5У3 | 20804 | 630 | 31.5 | 1980 | ТР | 48 | 45 | 42 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-04-30 | 2019-04-30 | 6 | 2РА | 55 | ПЭН-3 | ВКЭ-М-10-У2 | 44011 | 630 | 31.5 | 1993 | ТР | 39 | 39 | 43 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-04-30 | 2019-04-30 | 6 | 2РА | 59 | НАП | ВКЭ-М-10-У2 | 43305 | 630 | 31.5 | 1993 | ТР | 36 | 41 | 35 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-04-30 | 2019-04-30 | 6 | 2РА | 67 | СН-3 3ст | ВКЭ-М-10-У2 | 44095 | 630 | 31.5 | 1993 | ТР | 41 | 33 | 38 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-05-06 | 2019-05-08 | 220 | * | 15 | Т-12ГТУ | HGF 1014 | 14153C-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2019-05-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2019-05-07 | 2019-05-08 | 110 | * | 13 | Свердловская-2 | I45PM40-20 | B005867-07 | 2000 | 40 | 2006 | ТО | - | - | - | - | 2019-05-01 | 05 0605010303 | 5022 | 11332.5247
2019-05-13 | 2019-05-13 | 6 | 2РБ |  | СН-4 2ст | ВКЭ-М-10-У2 | 41960 | 630 | 31.5 | 1993 | ТР | 40 | 41 | 47 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-05-15 | 2019-05-15 | 220 | * | 5 | РТСН-5 | HGF 1014 | 14156С-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2019-05-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2019-05-17 | 2019-05-17 | 6 | 4РА | 37 | НАВ-2 | ВМПЭ-10-630-20У3 | 4920 | 630 | 20 | 1978 | ТР | 50 | 47 | 46 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-05-17 | 2019-05-17 | 6 | 4РА | 43 | НАВ-4 | ВМПЭ-10-630-31,5У3 | 129205 | 630 | 31.5 | 1983 | ТР | 46 | 45 | 44 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-05-20 | 2019-05-20 | 6 | 4РА | 7 | СН-1 К-7 | ВМПЭ-10-630-31,5У3 | 4802 | 630 | 31.5 | 1978 | ТР | 50 | 40 | 44 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-05-20 | 2019-05-20 | 6 | 4РА | 11 | СН-2 К-7 | ВМПЭ-10-630-31,5У3 | 4798 | 630 | 31.5 | 1978 | ТР | 44 | 51 | 47 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-05-21 | 2019-05-21 | 6 | 4РА | 33 | НАВ-6 | ВМПЭ-10-630-31,5У3 | 20792 | 630 | 31.5 | 1980 | ТР | 48 | 54 | 54 | - | 2019-05-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-05-22 | 2019-05-22 | 110 | * | 20 | Т-6 | I45PM40-20 | B006472-04 | 2000 | 40 | 2006 | ТО | - | - | - | - | 2019-06-01 | 05 0605010303 | 5022 | 11332.5247
2019-05-23 | 2019-05-23 | 6 | 6РБ | 50 | КН-6Г-Г бойл. | BB/TEL 10-25/1600 | 375523 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-06-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-05-23 | 2019-05-23 | 6 | 6РБ | 52 | КН-6Б | BB/TEL 10-25/1600 | 375508 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-06-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-05-23 | 2019-05-23 | 6 | 6РБ | 53 | СН-6Б 1ст. | BB/TEL 10-25/1600 | 363039 | 1600 | 25 | 2006 | ТО | - | - | - | - | 2019-06-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-05-23 | 2019-05-23 | 6 | 6РБ | 54 | КН-6Б-Г бойл. | BB/TEL 10-25/1600 | 377825 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-06-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-05-23 | 2019-05-23 | 6 | 6РБ | 55 | СН-6В 1ст. | BB/TEL 10-25/1600 | 380801 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-06-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-05-23 | 2019-05-23 | 6 | 6РБ | 57 | МН-ТГ-6 пуск | BB/TEL 10-25/1600 | 363474 | 1600 | 25 | 2006 | ТО | - | - | - | - | 2019-06-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-05-23 | 2019-05-23 | 6 | 6РБ | 58 | ЦН-6-Б 2ск. | BB/TEL 10-25/1600 | 381621 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-06-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-05-24 | 2019-05-24 | 6 | 6РА | 10 | КН-6А | BB/TEL 10-25/1600 | 363477 | 1600 | 25 | 2006 | ТО | - | - | - | - | 2019-06-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-05-24 | 2019-05-24 | 6 | 6РА | 11 | СН-6А 1ст. | BB/TEL 10-25/1600 | 375515 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-06-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-05-24 | 2019-05-24 | 6 | 6РА | 12 | КН-6А-Г бойл. | BB/TEL 10-25/1600 | 363476 | 1600 | 25 | 2006 | ТО | - | - | - | - | 2019-06-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-05-24 | 2019-05-24 | 6 | 6РА | 18 | КН-6В-Г бойл. | BB/TEL 10-25/1600 | 375507 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-06-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-05-27 | 2019-05-27 | 220 | * | 10 | Рябина | HGF 1014 | 14155B-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2019-06-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2019-05-29 | 2019-05-29 | 220 | * | 12 | ШСВ-2 | HGF 1014 | 14153D-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2019-08-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2019-05-31 | 2019-05-31 | 220 | * | 11 | ВЛ Искра-2 | HGF 1014 | 14157C-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2019-06-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2019-06-01 | 2019-06-01 | 220 | * | 13 | ВЛ Калининская | HGF 1014 | 14156B-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2019-06-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2019-06-04 | 2019-06-04 | 220 | * | 11 | Т-11 | HGF 1014 | 14153B-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2019-06-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2019-06-10 | 2019-06-10 | 6 | 11РА | 258 | ДВ-14А 1ск | ВМП-10К | 27290 | 630 | 20 | 1970 | КР | 50 | 47 | 47 | - | 2019-07-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-06-11 | 2019-06-11 | 6 | 11РА | 256 | Раб.ввод 11РА от ТСН-11 обм.А | ВМП-10К | 16196 | 1500 | 20 | 1970 | КР | 30 | 29 | 29 | - | 2019-07-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-06-13 | 2019-06-13 | 6 | 11РА | 260 | ДВ-14А 2ск | ВМП-10К | 27289 | 630 | 20 | 1970 | КР | 53 | 60 | 50 | - | 2019-07-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-06-13 | 2019-06-13 | 6 | 11РА | 272 | Д-14А | ВМП-10К | 37901 | 600 | 20 | 1970 | КР | 49 | 44 | 43 | - | 2019-07-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-06-17 | 2019-06-17 | 220 | * | 7 | ВЛ Южная | HGF 1014 | 14157D-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | Лампочка шкафа привода | 2019-06-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2019-06-19 | 2019-06-19 | 110 | * | 15 | ВЛ Свердловская-1 | I45PM40-20 |  | 2000 | 40 | 2006 | ТО | - | - | - | - | 2019-06-01 | 05 0605010303 | 5022 | 11332.5247
2019-06-20 | 2019-06-20 | 110 | * | 5 | ВЛ Хромпик-1 | I45PM40-20 | B005867-02 | 2000 | 40 | 2006 | ТО | - | - | - | Низкое SF6 | 2019-07-01 | 05 0605010303 | 5022 | 11332.5247
2019-06-20 | 2019-06-20 | 6 | 11РА | 278 | НОУ-11А | ВМП-10К | 37968 | 630 | 20 | 1970 | КР | 49 | 49 | 41 | - | 2019-07-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-06-21 | 2019-06-21 | 110 | * | 12 | ШСВ-110 | I45PM40-20 | B006472-06 | 2000 | 40 | 2006 | ТО | - | - | - | - | 2019-07-01 | 05 0605010303 | 5022 | 11332.5247
2019-06-24 | 2019-06-24 | 6 | 11РА | 268 | СН-11А | ВМП-10К | 37897 | 600 | 20 | 1970 | КР | 48 | 44 | 46 | - | 2019-07-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-06-24 | 2019-06-24 | 6 | 11РА | 274 | КН-11А | ВМП-10К | 37800 | 600 | 20 | 1970 | КР | 50 | 48 | 45 | - | 2019-07-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-06-24 | 2019-06-24 | 6 | 11РА | 286 | КН-11Г | ВМП-10К | 37823 | 600 | 20 | 1970 | КР | 46 | 43 | 48 | - | 2019-07-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-06-25 | 2019-06-25 | 6 | 11РА | 280 | НОУ-11Б | ВМП-10К | 37850 | 600 | 20 | 1970 | КР | 47 | 42 | 45 | - | 2019-07-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-06-25 | 2019-06-25 | 6 | 11РА | 282 | КНБ-11А | ВМП-10К | н\д | 600 | 20 | 1970 | КР | 45 | 61 | 48 | - | 2019-07-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-06-25 | 2019-06-27 | 6 | 11РА | 252 | ДРГ-14А | ВМП-10К | 27294 | 600 | 20 | 1970 | КР | 47 | 48 | 49 | замена гибкой связи | 2019-07-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-06-26 | 2019-06-26 | 6 | 11РБ | 231 | СН-11Б | ВМП-10К | 27255 | 630 | 20 | 1970 | КР | 50 | 48 | 50 | - | 2019-07-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-06-27 | 2019-06-27 | 220 | * | 16 | ВЛ Сварочная-1 | HGF 1014 | 14158S-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2019-07-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2019-06-27 | 2019-06-27 | 6 | 11РБ | 233 | НЭ-11Б | ВМП-10К | 87854 | 630 | 20 | 1970 | КР | 48 | 46 | 50 | - | 2019-07-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-06-28 | 2019-06-28 | 6 | 11РБ | 239 | ДРГ-14Б | ВМП-10К | 27257 | 630 | 20 | 1970 | КР | 84 | 66 | 53 | - | 2019-07-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-06-28 | 2019-06-28 | 6 | 11РБ | 241 | КНБ-11Б | ВМП-10К | 27227 | 630 | 20 | 1970 | КР | 88 | 87 | 63 | - | 2019-07-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-06-28 | 2019-06-28 | 6 | 11РБ | 247 | МВ-ТСН-11Б | ВМП-10К | 14645 | 1500 | 20 | 1969 | КР | 38 | 31 | 33 | - | 2019-07-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-06-28 | 2019-06-28 | 6 | 11РБ | 251 | ДВ-14Б 1ск | ВМП-10К | 27225 | 600 | 20 | 1970 | КР | 63 | 83 | 122 | - | 2019-07-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-06-29 | 2019-06-29 | 110 | * | 21 | ВЛ Таватуй | I45PM40-20 | B006472-05 | 2000 | 40 | 2006 | ТО | - | - | - | аппаритник в сторону ЛР и низкое SF6 | 2019-07-01 | 05 0605010303 | 5022 | 11332.5247
2019-07-01 | 2019-07-02 | 6 | 6РА | 19 | Д-9А 1ск. | BB/TEL 10-25/1600 | 375512 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-07-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-07-01 | 2019-07-02 | 6 | 6РА | 21 | Д-9А 2ск. | BB/TEL 10-25/1600 | 375510 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-07-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-07-01 | 2019-07-02 | 6 | 6РА | 25 | ДВ-9А 1ск. | BB/TEL 10-25/1600 | 375513 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-07-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-07-01 | 2019-07-02 | 6 | 6РА | 27 | ДВ-9А 2ск. | BB/TEL 10-25/1600 | 375519 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-07-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-07-02 | 2019-07-02 | 6 | 6РА | 15 | Раб.тр.с 8НО | BB/TEL 10-25/1600 | 381619 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-07-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-07-02 | 2019-07-02 | 6 | 6РА | 16 | НТС-4 | BB/TEL 10-25/1600 | 375522 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-07-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-07-02 | 2019-07-02 | 6 | 6РА | 20 | ЦН-6А | BB/TEL 10-25/1600 | 275525 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-07-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-07-02 | 2019-07-02 | 6 | 6РБ | 34 | НКП 2оч. | BB/TEL 10-25/1600 | 362548 | 1600 | 25 | 2006 | ТО | - | - | - | - | 2019-07-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-07-02 | 2019-07-02 | 6 | 6РБ | 36 | Тр.N1 ХВО-2 | BB/TEL 10-25/1600 | 362554 | 1600 | 25 | 2006 | ТО | - | - | - | - | 2019-07-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-07-02 | 2019-07-02 | 6 | 6РБ | 38 | Рез.тр.бл.11 | BB/TEL 10-25/1600 | 364295 | 1600 | 25 | 2006 | ТО | - | - | - | - | 2019-07-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-07-02 | 2019-07-02 | 6 | 6РБ | 40 | НТС-2 | BB/TEL 10-25/1600 | 362549 | 1600 | 25 | 2006 | ТО | - | - | - | - | 2019-07-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-07-02 | 2019-07-02 | 6 | 6РБ | 37 | НСВ-7В | BB/TEL 10-25/1600 | 382852 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-07-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-07-03 | 2019-07-03 | 6 | 9РА | 144 | ДРГ-12А | ВМП-10К | 15567 | 600 | 20 | 1968 | КР | 56 | 50 | 55 | - | 2019-07-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-07-03 | 2019-07-04 | 6 | 9РА | 160 | Д-12А | ВМП-10К | 15526 | 600 | 20 | 1968 | КР | 48 | 49 | 50 | - | 2019-07-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-07-03 | 2019-07-04 | 6 | 9РА | 162 | ДВ-12А 1ск | ВМП-10К | 15581 | 600 | 20 | 1968 | КР | 51 | 55 | 60 | - | 2019-07-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-07-03 | 2019-07-04 | 6 | 9РА | 164 | ДВ-12А 2ск | ВМП-10/630-20 | 16007 | 630 | 20 | 1986 | КР | 53 | 94 | 80 | - | 2019-07-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-07-03 | 2019-07-04 | 6 | 9РБ | 133 | Компр.№3 | ВМП-10/630-20 | 115028 | 630 | 20 | 1986 | КР | 55 | 70 | 51 | - | 2019-07-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-07-05 | 2019-07-05 | 6 | 10РБ | 207 | Тр№1 ПЖН | BB/TEL 10-20/1600 | 11116610113 | 1600 | 20 | 2010 | ТО | - | - | - | - | 2019-07-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-07-05 | 2019-07-05 | 6 | 10РА | 196 | Компрессор №2 | ВМП-10/630-20 | 114848 | 630 | 20 | 1980 | КР | 63 | 48 | 55 | Поменяны ролики ф.В | 2019-07-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-07-10 | 2019-07-10 | 10.5 | ТСН-4 | ТСН-4 | МВ ТСН-4 | ВГМ-15ТЗ | 137 | 11200 | 90 | 1990 | ТР | 14,1\168,1 | 13,2\170 | 12,5\160,9 | - | 2019-08-01 | 05 0602020107; 05 0602010302 | 1531 | 3454.8179
2019-07-11 | 2019-07-11 | 6 | 2РА | 71 | Раб.ввод секц.2РА от ТСН-4 | ВКЭ-М-10-31,5 | 451 | 1600 | 31.5 | 1993 | ТР | 30 | 25 | 32 | - | 2019-07-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-07-11 | 2019-07-11 | 6 | 2РБ | 72 | Раб.ввод секц.2РБ от ТСН-4 | ВКЭ-М-10-31,5 | 426 | 1600 | 31.5 | 1993 | ТР | 22 | 25 | 25 | - | 2019-07-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-07-12 | 2019-07-12 | 10.5 | ТСН-3 | ТСН-3 | МВ ТСН-3 | МГГ-229 | 174610 | 3000 | 90 | 1938 | ТР | 35\180,2 | 34,2\186,4 | 36,1\209,7 | Нет масломерных стекол | 2019-08-01 | 05 0602020107; 05 0602010302 | 1531 | 3454.8179
2019-07-15 | 2019-07-15 | 6 | 2РБ | 74 | СН-6 2ст | ВКЭ-М-10У2 | 41815 | 630 | 31.5 | 1993 | ТР | 34 | 39 | 38 | - | 2019-07-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-07-15 | 2019-07-15 | 6 | 2РБ | 58 | СН-6 3ст | ВКЭ-М-10У2 | 41516 | 630 | 31.5 | 1993 | ТР | 35 | 34 | 36 | - | 2019-07-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-07-15 | 2019-07-15 | 6 | 2РА | 65 | ЦН-4А | ВКЭ-М-10У2 | 44000 | 630 | 31.5 | 1993 | ТР | 36 | 38 | 40 | - | 2019-07-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-07-15 | 2019-07-15 | 6 | 2РБ | 68 | СН-4 3ст | ВКЭ-М-10У2 | 44094 | 630 | 31.5 | 1993 | ТР | 30 | 35 | 37 | - | 2019-07-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-07-16 | 2019-07-16 | 6 | 6РБ | 44 | МВ ТСН-6 ОБМ."Б" | BB/TEL 10-25/1600 | 375531 | 1600 | 25 | 2007 | ТР | - | - | - | - | 2019-07-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-07-18 | 2019-07-18 | 6 | 6РА | 26 | МВ ТСН-6 ОБМ."А" | BB/TEL 10-25/1600 | 363038 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-07-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-07-19 | 2019-07-19 | 6 | 4РА | 23 | ПНЛ-1 | ВМПЭ-10-630-31,5У3 | 20789 | 630 | 31.5 | 1980 | ТР | 46 | 47 | 48 | - | 2019-08-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-07-19 | 2019-07-19 | 6 | 4РА | 25 | ПНЗ-2 | ВМПЭ-10-630-31,5У3 | 20800 | 630 | 31.5 | 1980 | КР | 47 | 60 | 46 | - | 2019-08-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-07-19 | 2019-07-19 | 6 | 4РА | 29 | НСВ-1 2ст | ВМПЭ-10-630-31,5У3 | 20794 | 630 | 31.5 | 1980 | КР | 43 | 40 | 45 | - | 2019-08-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-07-19 | 2019-07-19 | 6 | 4РА | 31 | СН-8 К-7 | ВМПЭ-10-630-31,5У3 | 20788 | 630 | 31.5 | 1980 | КР | 46 | 46 | 46 | - | 2019-08-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-07-22 | 2019-07-22 | 6 | 4РБ | 26 | ПНЛ-3 | ВМПЭ-10-630-31,5У3 | 20805 | 630 | 31.5 | 1980 | ТР | 42 | 40 | 45 | - | 2019-08-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-07-22 | 2019-07-22 | 6 | 4РБ | 30 | НСВ-2 2ст | ВМПЭ-10-630-31,5У3 | 20795 | 630 | 31.5 | 1980 | ТР | 43 | 47 | 44 | - | 2019-08-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-07-22 | 2019-07-22 | 6 | 4РБ | 32 | НСВ-3 2ст | ВМПЭ-10-630-31,5У3 | 20787 | 630 | 31.5 | 1980 | ТР | 41 | 50 | 48 | - | 2019-08-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-07-22 | 2019-07-22 | 6 | 4РБ | 38 | НПДВ-3 | ВМПЭ-10-630-20У3 | 4924 | 630 | 20 | 1978 | КР | 43 | 47 | 54 | - | 2019-08-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-07-22 | 2019-07-22 | 6 | 4РБ | 40 | НПДВ-4 | ВМПЭ-10-630-20У3 | 4918 | 630 | 20 | 1978 | ТР | 48 | 49 | 50 | - | 2019-08-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-07-22 | 2019-07-22 | 6 | 4РБ | 46 | СН-3 2ст | ВМПЭ-10-630-20У3 | 17270 | 630 | 20 | 1984 | КР | 39 | 48 | 39 | - | 2019-08-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-07-26 | 2019-07-26 | 220 | * | 5 | ОВ-1 | HGF 1014 | 14158E-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2019-08-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2019-07-31 | 2019-07-31 | 220 | * | 8 | ВЛ Искра-1 | HGF 1014 | 14158B-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2019-06-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2019-08-02 | 2019-08-02 | 110 | * | 21 | ВЛ Таватуй | I45PM40-20 | B006472-05 | 2000 | 40 | 2006 | ТО | - | - | - | Аварийный ремонт привода 21:00-23:00 | 2019-12-01 | калькуляция | 1499.85 | 1499.85
2019-08-05 | 2019-08-05 | 110 | * | 19 | ВЛ Школьная | I45PM40-20 | B006472-05 | 2000 | 40 | 2006 | ТО | - | - | - | - | 2019-08-01 | 05 0605010303 | 5022 | 11332.5247
2019-08-05 | 2019-08-05 | 6 | 2РБ | 92 | 2Т НБА | ВКЭ-М-10-У2 | 44390 | 630 | 31.5 | 1993 | ТО | 31 | 44 | 33 | - | 2019-08-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-08-05 | 2019-08-05 | 6 | 2РБ | 91 | тр-р ктп 630ква тмх | ВКЭ-М-10-У2 |  |  |  |  | ТО |  |  |  | - | 2019-08-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-08-07 | 2019-08-07 | 6 | 1РА | 33 | Тр-р 400кВа электрол | ВБКЭ-10-315/630У2 | 336 | 630 |  | 1997 | ТР | 30 | 35 | 29 | - | 2019-12-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-08-08 | 2019-08-08 | 110 | * | 14 | ТВП | I45PM40-20 | В006472 2-9 | 2000 | 16 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-08-01 | 05 0605010303 | 5022 | 11332.5247
2019-08-26 | 2019-08-26 | 220 | * | 17 | ВЛ Песчаная | HGF 1014 | 14158D-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2019-09-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2019-08-28 | 2019-08-28 | 220 | * | 14 | ВЛ Сварочная 2 | HGF 1014 | 14155С-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2019-09-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2019-08-29 | 2019-08-29 | 220 | * | 15 | ОВ-2 | HGF 1014 | 14156D-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2019-09-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2019-09-03 | 2019-09-03 | 6 | 7Р | 64 | КН-7Б | BB/TEL-10-25/1500 | 384200 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-09-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-03 | 2019-09-03 | 6 | 7Р | 66 | КН-7А | BB/TEL-10-25/1500 | 381648 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-09-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-04 | 2019-09-04 | 6 | 7Р | 68 | КН-7Б Г бойлерная | BB/TEL-10-25/1500 | 384201 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-09-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-04 | 2019-09-04 | 6 | 7Р | 70 | КН-7А Г бойлерная | BB/TEL-10-25/1500 | 381496 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-09-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-04 | 2019-09-04 | 6 | 7Р | 72 | КН-7А В бойлерная | BB/TEL-10-25/1500 | 368041 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-09-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-04 | 2019-09-04 | 6 | 7Р | 74 | КН-7Б В бойлерная | BB/TEL-10-25/1500 | 363043 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-09-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-04 | 2019-09-04 | 6 | 7Р | 76 | ЦН 6В Iск | BB/TEL-10-25/1500 | 382856 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-09-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-05 | 2019-09-05 | 110 | * | 6 | Т-1 | 145 РМ 40-20 | B006472-09 | 2000 | 40 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-09-01 | 05 0605010303 | 5022 | 11332.5247
2019-09-05 | 2019-09-05 | 35 | * | 6 | Т-1 | МКП-35 | 2355 | 1000 | 16.5 | 1955 | ТО | - | - | - | - | 2019-09-01 | 05 1204020701 | 856 | 1931.6291
2019-09-16 | 2019-09-16 | 6 | 7Р | 65 | СН-7Б | BB/TEL-10-25/1600 | 381649 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-09-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-16 | 2019-09-16 | 6 | 7Р | 77 | Д-10Б 2ск | BB/TEL-10-25/1600 | 381491 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-09-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-16 | 2019-09-16 | 6 | 7Р | 79 | ДВ-10А 1ск | BB/TEL-10-25/1600 | 381650 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-09-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-16 | 2019-09-16 | 6 | 7Р | 81 | ДВ-10А 2ск | BB/TEL-10-25/1600 | 381620 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-09-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-16 | 2019-09-16 | 6 | 7Р | 82 | ПМН ТГ-7 | BB/TEL-10-25/1600 | 382853 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-09-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-16 | 2019-09-16 | 6 | 7Р | 83 | ДВ-10Б 1ск | BB/TEL-10-25/1600 | 381427 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-09-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-16 | 2019-09-16 | 6 | 7Р | 84 | Резерв | BB/TEL-10-25/1600 | 382861 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-09-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-16 | 2019-09-16 | 6 | 7Р | 85 | ДВ-10Б 2ск | BB/TEL-10-25/1600 | 381494 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-09-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-17 | 2019-09-17 | 6 | 7Р | 60 | Раб.питание с.7Р | BB/TEL-10-25/1600 | 381622 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-09-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-19 | 2019-09-19 | 6 | 1РА | 19 | Резерв | ВБКЭ-10-31,5/630У2 | 333 | 630 | 31.5 | 1997 | ТО | - | - | - | - | 2019-09-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-19 | 2019-09-19 | 6 | 1РБ | 28 | Резерв | ВБКЭ-10-31,5/630У3 | 991 | 630 | 31.5 | 1999 | ТО | - | - | - | - | 2019-09-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-19 | 2019-09-19 | 6 | 8Р | 93 | Д-11А 1ск | BB/TEL-10-25/1600 | 381622 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-10-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-20 | 2019-09-20 | 6 | 9РА | 134 | НОУ-9Б | ВМП-10К | 15356 | 600 | 20 | 1968 | КР | 42 | 44 | 46 | - | 2019-09-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-09-23 | 2019-09-23 | 6 | 8Р | 95 | Д-11А 2ск | BB/TEL-10-25/1600 | 384181 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-10-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-23 | 2019-09-23 | 6 | 8Р | 97 | Д-11Б 1ск | BB/TEL-10-25/1600 | 381617 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-10-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-23 | 2019-09-23 | 6 | 8Р | 99 | Д-11Б 2ск | BB/TEL-10-25/1600 | 381616 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-10-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-23 | 2019-09-23 | 6 | 8Р | 101 | ДВ-11А 1ск | BB/TEL-10-25/1600 | 384182 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-10-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-23 | 2019-09-23 | 6 | 8Р | 103 | ДВ-11А 2ск | BB/TEL-10-25/1600 | 384176 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-10-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-23 | 2019-09-23 | 6 | 8Р | 105 | ДВ-11Б 1ск | BB/TEL-10-25/1600 | 382858 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-10-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-09-23 | 2019-09-23 | 6 | 8Р | 107 | ДВ-11Б 2ск | BB/TEL-10-25/1600 | 382849 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-10-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-10-01 | 2019-10-02 | 6 | 9РА | 144 | ДРГ-12А | ВМП-10К | 15567 | 600 | 20 | 1968 | КР | 53 | 59 | 47 | аварийно. Гарантия? | гарантия |  |  | 0
2019-10-03 | 2019-10-03 | 6 | 9РА | 158 | КН-9Г | ВМП-10К | 15539 | 600 | 20 | 1968 | КР | 54 | 54 | 51 | - | 2019-10-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-10-04 | 2019-10-04 | 6 | ГТРС-1 | 5 | Тр-р 400кВа №1 ГТРС-1 | ВКЭ-М-10-31,5 | 48649 | 630 | 31.5 | 1996 | ТР | 36 | 34 | 41 | - | 2019-10-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 533 | 1202.755
2019-10-08 | 2019-10-08 | 6 | 8Р | 94 | ПЭН-17 | BB/TEL-10-25/1600 | 357486 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-10-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-10-08 | 2019-10-08 | 6 | 8Р | 96 | блок-10 рез. Тр-р 52тр | BB/TEL-10-25/1600 | 381629 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-10-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-10-08 | 2019-10-08 | 6 | 8Р | 98 | Раб.тр-р секц.8Н "43т" | BB/TEL-10-25/1600 | 384179 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-10-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-10-08 | 2019-10-08 | 6 | 8Р | 100 | Тр-р №2 ЗРЩ "72т" | BB/TEL-10-25/1600 | 384202 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-10-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-10-08 | 2019-10-08 | 6 | 8Р | 104 | МН II подъема №4 (Рез.) | BB/TEL-10-25/1600 | 384180 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-10-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-10-08 | 2019-10-08 | 6 | 8Р | 106 | Раб. Тр-р ХВО "101т" | BB/TEL-10-25/1600 | 382847 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-10-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-10-08 | 2019-10-08 | 6 | 8Р | 108 | Рез.тр-р 9-го блока 50ТР | BB/TEL-10-25/1600 | - | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-10-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-10-08 | 2019-10-08 | 6 | 8Р | 110 | Тр-р №2 103т ХВО-2 | BB/TEL-10-25/1600 | - | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-10-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-10-08 | 2019-10-08 | 6 | 8Р | 112 | НТС-3 | BB/TEL-10-25/1600 | - | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-10-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-10-11 | 2019-10-11 | 35 | * | 3 | В-35кВ "Т-2 КРУН" | МКП-35 | 826 | 1000 | 16.5 | 1955 | ТО | 341 | 290 | 315 | - | 2019-10-01 | 05 1204020701 | 1856 | 4188.2051
2019-10-11 | 2019-10-11 | 35 | * | 8 | В-35кВ "ШСВ" | МКП-35 | 2354 | 1000 | 16.5 | 1955 | ТО | 354 | 340 | 284 | - | 2019-10-01 | 05 1204020701 | 1856 | 4188.2051
2019-10-14 | 2019-10-14 | 6 | 8Р | 90 | МВ ТСН-8/раб.пит.секции 8Р | BB/TEL-10-25/1600 | 384178 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-10-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-10-15 | 2019-10-15 | 6 | 8Р | 91 | ШСМВ-8Р/Резерв.пит.секции 8Р | BB/TEL-10-25/1600 | 381653 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2019-10-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2019-10-24 | 2019-10-24 | 35 | * | 3 | В-35кВ "Т-1 КРУН" | МКП-35 | 2103 | 1000 | 16.5 | 1955 | ТО | 316 | 356 | 328 | - | 2019-11-01 | 05 1204020701 | 856 | 1931.6291
2019-10-30 | 2019-10-30 | 6 | 9РА | 138 | Т-1 компрессорная | ВМП-10К | 15540 | 600 | 20 | 1968 | КР | 45 | 52 | 52 | - | 2019-12-01 | 05 0602020103, 05 0602010102 | 6761 | 15256.7103
2019-10-31 | 2019-10-31 | 6 | 3РА | 3 | НЧПВ-2 | ВМПЭ-10-630-20У3 | 36491 | 630 | 20 | 1984 | ТР | 40 | 39 | 41 | - | 2019-11-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-10-31 | 2019-10-31 | 6 | 3РА | 5 | Резерв | ВМПЭ-10-630-20У3 | 37849 | 630 | 20 | 1984 | ТР | 37 | 35 | 39 | - | 2019-11-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-10-31 | 2019-10-31 | 6 | 3РА | 7 | Тр-р №1 насос.2 подъ./1ТР/25кВА | ВМПЭ-10-630-20У3 | 37893 | 630 | 20 | 1984 | ТР | 35 | 45 | 52 | - | 2019-11-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-10-31 | 2019-10-31 | 6 | 3РА | 9 | НЧПВ-5 | ВМПЭ-10-630-20У3 | 38024 | 630 | 20 | 1984 | ТР | 39 | 41 | 45 | - | 2019-11-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-10-31 | 2019-10-31 | 6 | 3РА | 13 | Тр-р №1 БРХ/1Т/630кВА | ВМПЭ-10-630-20У3 | 38039 | 630 | 20 | 1984 | ТР | 36 | 39 | 42 | - | 2019-11-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-10-31 | 2019-10-31 | 6 | 3РА | 19 | Резерв | ВМПЭ-10-630-31,5У3 | 89521 | 630 | 31.5 | 1892 | ТР | 52 | 49 | 54 | - | 2019-11-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2019-12-06 | 2019-12-06 | 6 | 9РБ | 135 | ЦН-1 | ВМП-10К | 15446 | 600 | 20 | 1968 | ТР | 55 | 53 | 54 | - | 2019-12-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2020-01-17 | 2020-01-17 | 6 | 7Р | 87 | Рез.тр.маз./хоз. 60Т | BB/TEL-10-25/1600 | 382855 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2020-01-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2020-01-20 | 2020-01-20 | 6 | 6РБ | 51 | Тр-р №1 маз.хоз. "61Т" | BB/TEL-10-25/1600 | 381495 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - | 2020-01-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2020-01-21 | 2020-01-21 | 220 | * | * | Рябина | HGF 1014 | 14155B-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | докачка SF6 | 2020-01-01 | кальк | 1690.99 | 1690.99
2020-01-27 | 2020-01-27 | 6 | 6РА | 20 | ЦН-6А | BB/TEL 10-25/1600 | 275525 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - |  | 2020-01-01 | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2020-01-29 | 2020-01-29 | 6 | 11РБ | 231 | СН-11Б | ВМП-10К | 27255 | 630 | 20 | 1970 | ТР | 49 | 53 | 49 | - | 2020-02-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2020-02-06 | 2020-02-06 | 6 | 2РА | 59 | НАП | ВКЭ-М-10-У2 | 43305 | 630 | 31.5 | 1993 | ТР | 36 | 36 | 34 | Долив масла ф.В, проверить вкат | 2020-02-01 | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2020-03-18 | 2020-03-19 | 220 | * | 7 | ВЛ Южная | HGF 1014 | 14157D-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | Лампочка шкафа привода | 2020-03-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2020-03-23 | 2020-03-23 | 220 | * | 8 | ВЛ Искра-1 | HGF 1014 | 14158B-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2020-03-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2020-03-25 | 2020-03-25 | 220 | * | 3 | ВЛ Первоуральская-1 | HGF 1014 | 14157A-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2020-04-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2020-03-27 | 2020-03-27 | 220 | * | 4 | ВЛ Первоуральская-2 | HGF 1014 | 14157B-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2020-04-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2020-03-28 | 2020-03-28 | 220 | * | 6 | Т-9 | HGF 1014 | 14154B-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2020-04-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2020-03-28 | 2020-03-28 | 220 | * | 5 | ОВ-1 | HGF 1014 | 14158E-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2020-04-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2020-03-29 | 2020-03-29 | 220 | * | 2 | ШСВ-1 | HGF 1014 | 14158A-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2020-04-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2020-03-31 | 2020-03-31 | 220 | * | 1 | АТ-7 | HGF 1014 | 14154A-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2020-04-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2020-04-01 | 2020-04-01 | 110 | * | 22 | АТ-7 | I45PM40-20 | B006472-01 | 2000 | 40 | 2006 | ТО | - | - | - | - | 2020-04-01 | 05 0605010303 | 5022 | 11332.5247
2020-04-02 | 2020-04-02 | 220 | * | 10 | Рябина | HGF 1014 | 14155B-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2020-04-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2020-04-04 | 2020-04-06 | 220 | * | 11 | ВЛ Искра-2 | HGF 1014 | 14157C-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2020-04-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2020-04-05 | 2020-04-06 | 220 | * | 12 | ШСВ-2 | HGF 1014 | 14153D-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2020-04-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2020-04-08 | 2020-04-08 | 220 | * | 13 | ВЛ Калининская | HGF 1014 | 14156B-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2020-04-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2020-04-08 | 2020-04-08 | 220 | * | 15 | ОВ-2 | HGF 1014 | 14156D-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2020-04-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2020-04-09 | 2020-04-09 | 220 | * | 11 | Т-11 | HGF 1014 | 14153B-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2020-04-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2020-04-10 | 2020-04-10 | 220 | * | 14 | ВЛ Сварочная 2 | HGF 1014 | 14155С-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2020-04-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2020-04-13 | 2020-04-18 | 220 | * | 9 | СВ-13 | HGF 1014 | 14156C-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2020-04-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2020-04-15 | 2020-04-15 | 220 | * | 16 | ВЛ Сварочная-1 | HGF 1014 | 14158S-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2020-04-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2020-04-15 | 2020-04-15 | 220 | * | 17 | ВЛ Песчаная | HGF 1014 | 14158D-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2020-04-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2020-04-17 | 2020-04-17 | 220 | * | 14 | РТСН-3 | HGF 1014 | 14067B-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2020-04-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2020-05-08 | 2020-05-08 | 220 | * | 10 | Рябина | HGF 1014 | 14155B-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | докачка SF6 | 2020-05-01 | кальк | 1690.99 | 1690.99
2020-05-08 | 2020-05-08 | 220 | * | 3 | Первоуральская-1 | HGF 1014 | 14157A-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | докачка SF6 |  | кальк | 1690.99 | 1690.99
2020-05-16 | 2020-05-16 | 220 | * | 9 | СВ-24 | HGF 1014 | 14155A-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - | 2020-05-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2020-06-17 | 2020-06-17 | 6 | 12РА | 1 | Тр-р ТПУ 1ВСТ10 |  |  | 1250 | 40 | 2009 | ТО | 13 | 14 | 14 | 911, дефект б-к BS-2 |  |  | 5022 | 11332.5247
2020-06-18 | 2020-06-18 | 220 | * | 5 | РТСН-5 | HGF 1014 | 14156A-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - |  | 2020-06-01 | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2020-06-19 | 2020-06-19 | 6 | 12РА | 11 | Рез.ввод от РТСН-5 |  |  | 1250 | 40 | 2009 | ТО | 15 | 15 | 15 | 343 |  |  | 5022 | 11332.5247
2020-06-19 | 2020-06-19 | 6 | 12РБ | 9 | Рез.ввод от РТСН-5 |  |  | 1250 | 40 | 2009 | ТО | 15 | 15 | 15 | 288 |  |  | 5022 | 11332.5247
2020-06-23 | 2020-06-23 | 6 | 9РБ | 155 | Резерв | ВМП-10/630-20 | 115776 | 630 | 20 | 1980 | ТР | 48 | 46 | 48 | - |  | 05 1204020201; 05 0602020103 | 1179 | 2660.5031
2020-06-25 | 2020-06-25 | 6 | 12РБ | 6 | 12ГДК-А |  |  | 1250 | 40 | 2009 | ТО | 11 | 13 | 12 | 607 |  |  | 5022 | 11332.5247
2020-06-25 | 2020-06-25 | 6 | 12РА | 13 | Тр-р 10ТА |  |  | 1250 | 40 | 2009 | ТО | 15 | 13 | 14 | 206 |  |  | 5022 | 11332.5247
2020-06-29 | 2020-06-29 | 6 | 12РБ | 7 | 12ЦН-Б |  |  | 1250 | 40 | 2009 | ТО | 12 | 14 | 14 | 327 |  |  | 5022 | 11332.5247
2020-06-29 | 2020-06-29 | 6 | 12РА | 6 | 12ЦН-А |  |  | 1250 | 40 | 2009 | ТО | 13 | 13 | 13 | 235 |  |  | 5022 | 11332.5247
2020-06-30 | 2020-06-30 | 6 | 12РБ | 4 | 12ПЭН-ВД-Б |  |  | 1250 | 40 | 2009 | ТО | 13 | 13 | 13 | 650 |  |  | 5022 | 11332.5247
2020-06-30 | 2020-06-30 | 6 | 12РА | 3 | 12ПЭН-ВД-А |  |  | 1250 | 40 | 2009 | ТО | 12 | 12 | 12 | 603 |  |  | 5022 | 11332.5247
2020-07-03 | 2020-07-06 | 15.75 | МЗ ПГУ-419 |  | ГВ 12ПТ | FKG2M |  | 7900 | 63 | 2009 | ТО | 13 | 12 | 13 | 522 |  |  | 5022 | 11332.5247
2020-07-07 | 2020-07-08 | 220 | * | 15 | Т-12ГТУ | HGF 1014 | 14153С-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - |  | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2020-07-09 | 2020-07-09 | 220 | * | 16 | Т-12ПТ | HGF 1014 | 14154С-HG14 | 2000 | 63 | 2009 | ТО | - | - | - | - |  | 05 0605010403 | 7440 | 16788.9254
2020-07-14 | 2020-07-15 | 110 | * | 3 | ВЛ Хромпик-2 | I45PM40-20 | B005867-03 | 2000 | 40 | 2006 | ТО | - | - | - | 331 |  | 05 0605010303 | 5022 | 11332.5247
2020-07-15 | 2020-07-15 | 6 | 12РА | 4 | Раб.ввод от тр-ра ТСН-12 |  |  | 1250 | 40 | 2009 | ТО | 14 | 14 | 14 | 408, дефект замка штекера ВЦ |  |  | 5022 | 11332.5247
2020-07-15 | 2020-07-15 | 6 | 12РБ | 3 | Раб.ввод от тр-ра ТСН-12 |  |  | 1250 | 40 | 2009 | ТО | 13 | 13 | 13 | 368, дефект гофры штекера ВЦ |  |  | 5022 | 11332.5247
2020-07-16 | 2020-07-16 | 110 | * | 9 | ВЛ Среднеуральская-2 | I45PM40-20 | B005867-01 | 2000 | 40 | 2006 | ТО | - | - | - | 331 |  | 05 0605010303 | 5022 | 11332.5247
2020-07-18 | 2020-07-18 | 17 | МЗ ПГУ-419 |  | ГВ 12ГТУ | FKG2M |  | 7900 | 63 | 2009 | ТО |  |  |  | 624 |  |  | 5022 | 11332.5247
2020-07-18 | 2020-07-19 | 110 | * | 18 | В-110 РТСН-1 | I45PM40-20 | B005867-05 | 2000 | 40 | 2006 | ТО | - | - | - | 242 |  | 05 0605010303 | 5022 | 11332.5247
2020-07-19 | 2020-07-20 | 110 | * | 5 | ВЛ Хромпик-1 | I45PM40-20 | B005867-02 | 2000 | 40 | 2006 | ТО | - | - | - | 426 |  | 05 0605010303 | 5022 | 11332.5247
2020-07-19 | 2020-07-19 | 6 | 12РА | 5 | 12СН-Б |  |  | 1250 | 40 | 2009 | ТО | 13 | 13 | 11 | 492 |  |  | 5022 | 11332.5247
2020-07-19 | 2020-07-19 | 6 | 12РБ | 5 | 12СН-А |  |  | 1250 | 40 | 2009 | ТО | 13 | 14 | 11 | 376, дефект крышки кнопки ВКЛ |  |  | 5022 | 11332.5247
2020-07-20 | 2020-07-20 | 6 | 12РА | 7 | 12КН-Б |  |  | 1250 | 40 | 2009 | ТО | 12 | 12 | 12 | 373 |  |  | 5022 | 11332.5247
2020-07-21 | 2020-07-21 | 110 | * | 15 | Свердловская-1 | I45PM40-20 | B005867-08 | 2000 | 40 | 2006 | ТО | - | - | - | 247 |  |  | 5022 | 11332.5247
2020-07-21 | 2020-07-21 | 6 | 12РБ | 8 | 12КН-А |  |  | 1250 | 40 | 2009 | ТО | 13 | 12 | 13 | 320 |  |  | 5022 | 11332.5247
2020-07-24 | 2020-07-24 | 110 | * | 13 | Свердловская-2 | I45PM40-20 | B005867-07 | 2000 | 40 | 2006 | ТО | - | - | - | 210 |  |  | 5022 | 11332.5247
2020-07-25 | 2020-07-26 | 6 | 6РА | 2 | МВ РТСН-6 ОБМ."Б" | BB/TEL 10-25/1600 | 379805 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - |  | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2020-07-25 | 2020-07-26 | 6 | 6РА | 9 | МВ РТСН-6 ОБМ."А" | BB/TEL 10-25/1600 | 363040 | 1600 | 25 | 2007 | ТО | - | - | - | - |  | 05 0606010102 | 777 | 1753.3596
2020-07-25 | 2020-07-26 | 110 | * | 23 | ОВ-110 | I45PM40-20 | B006472-02 | 2000 | 40 | 2006 | ТО | - | - | - | 498 |  |  | 5022 | 11332.5247
2020-07-25 | 2020-07-26 | 110 | * | 12 | ШСВ-110 | I45PM40-20 | B006472-06 | 2000 | 40 | 2006 | ТО | - | - | - | 167 |  |  | 5022 | 11332.5247
2020-07-27 | 2020-07-28 | 110 | * | 11 | ВЛ Среднеуральская-1 | I45PM40-20 | B005867-04 | 2000 | 40 | 2006 | ТО | - | - | - | 214 |  | 05 0605010303 | 5022 | 11332.5247
2020-07-30 | 2020-07-31 | 110 | * | 17 | КВЛ Пышма | I45PM40-20 | B006472-10 | 2000 | 40 | 2006 | ТО | - | - | - | 249 |  | 05 0605010303 | 5022 | 11332.5247
2020-08-01 | 2020-08-01 | 110 | * | 21 | ВЛ Таватуй | I45PM40-20 | B006472-05 | 2000 | 40 | 2006 | ТО | - | - | - | 487 |  | 05 0605010303 | 5022 | 11332.5247
2020-08-01 | 2020-08-02 | 110 | * | 24 | Т-8 | I45PM40-20 | B006472-07 | 2000 | 40 | 2006 | ТО | - | - | - | 239 |  | 05 0605010303 | 5022 | 11332.5247
2020-08-02 | 2020-08-02 | 110 | * | 20 | Т-6 | I45PM40-20 | B006472-04 | 2000 | 40 | 2006 | ТО | - | - | - | 254 |  |  |  | 0
2020-08-03 | [18 empty] | 0
2020-08-04 | 2020-08-04 | 6 | 4РА | 25 | ПНЗ-2 |  | 3349 | 630 |  | 1980 | КАП | 41.3 | 42.4 | 45 |  |  |  |  | 0
2020-08-05 | 2020-08-05 | 6 | 4РА | 21 | ПНЗ-1 | [5 empty] | КАП | 46 | 55 | 48 |  |  |  |  | 0
2020-08-05 | 2020-08-05 | 6 | 4РА | 23 | ПНЛ-1 | [5 empty] | ТО | [7 empty] | 0
2020-08-06 | 2020-08-06 | 6 | 4РБ | 36 | СН-8 2СТ | [5 empty] | ТО | 46.7 | 47.7 | 54.1 |  |  |  |  | 0
2020-08-06 | 2020-08-06 | 6 | 4РБ | 40 | НПДВ-4 |  | 90481 | 600 |  |  | КАП | 49.1 | 47.1 | 45.7 | сломан клемни нуля |  |  |  | 0
2020-08-06 | [18 empty] | 0
2020-08-07 | 2020-08-07 | 6 | 4РБ | 14 | ПЖН-7 |  | 514 | 630 |  |  | ТО | 37.8 | 24.3 | 40.3 |  |  |  |  | 0
2020-08-07 | 2020-08-07 | 6 | 4РБ | 32 | ПН НСВ-3 |  | 8341 | 630 |  |  | ТО | 49 | 54.7 | 44.3 |  |  |  |  | 0
2020-08-07 | 2020-08-07 | 6 | 4РБ | 34 | НАВ-5 | [5 empty] | КАП | [7 empty] | 0
2020-08-10 | 2020-08-10 | 6 | 4РА | 5 | РАБ.ТРАНС |  | 521 | 630 |  |  | ТО | 43.7 | 42.2 | 43.1 |  |  |  |  | 0
0 | 2020-08-10 | 0 | 4РА | 19 | РЕЗ.ВВОД С 4РА ОТ ТРАНСФ. |  | 74016 |  | 1600 |  | ТО | 33.3 | 31.4 | 31.8 |  |  |  |  | 0
2020-08-11 | 2020-08-11 | 6 | 4ра | 7 | СМ-4 К-7 |  | 522 | 630 |  | 1978 | ТО | 53.1 | 41.8 | 43.6 |  |  |  |  | 0
2020-08-11 | 2020-08-11 | 6 | 4РБ | 6 | СМ-3 К-7 |  | 518 | 630 |  | 1978 | ТО | 43.2 | 49.6 | 48.4 |  |  |  |  | 0
2020-08-11 | 2020-08-11 | 6 | 4РА | 11 | СН-2 К-7 |  | 524 | 630 |  | 1978 | ТО | 43.7 | 51.5 | 46.6 |  |  |  |  | 0
2020-08-12 | 2020-08-12 | 6 | 4РА | 29 | НСВ-1 2СТ |  | 8350 | 630 |  | 1980 | ТО | 43.8 | 44 | 44.8 |  |  |  |  | 0
12.0820 | 12,08,20 | 6 | 4РБ | 36 | СН-82СТ |  | 530 | 630 |  | 1978 | ТО | 54.1 | 47.2 | 46.7 |  |  |  |  | 0
12,08,20 | 12,08,20 | 6 | 4РА | 31 | СН-8 К-7 |  | 8352 | 630 |  | 1980 | ТО | 45.4 | 46.1 | 47 |  |  |  |  | 0
12,08,20 | 12,080,20 | 6 | 4РА | 45 | СН9 2-СТ |  | 24407 | 630 |  | 1963 | ТО | 52.5 | 53.2 | 47.1 |  |  |  |  | 0
13,08,20 | 13,08,20 | 0.4 | ХВО-1 | Сборка | сборка крышных вентеляторов | установка автомата С40 |  |  |  |  | КАП | - | - | - |  |  |  |  | 0
2020-08-17 | 17,08,20 | 0.4 | ЭМ КТЦ-2 | Сборка | СБОРКА 1001, | СБОРКА 1001 НГ | КАПИТАЛКА | [11 empty] | 0
17,08,20 | 17,08,20 | 0.4 | 1001НВ | СБОРКА | СБОРКА 1001НВ | СБОРКА 1001 НГ | ТО | [11 empty] | 0
17,08,20 | 17,08,20 | 0.4 | Секц руб-к | сборка | РУБИЛЬНИК |  | ТО | [11 empty] | 0
18,08,20 | 18,08,20 | 6 | 10РА | 190 | НЗ 10А |  | 8275 | 600 |  | 1969 | ТО | 48.6 | 48 | 46.7 |  |  |  |  | 0
19,08,20 | 19,08,20 | 6 | 10РБ | 183 | НЭ-10Б |  | 8237 | 600 |  | 1969 | ТО | 50.6 | 54.3 | 48.6 |  |  |  |  | 0
18,08,20 | 18,08,20 |  | 10РА | 218 | РВ-4 | ВМП 10 | - |  |  |  |  | 45.4 | 49.4 | 50.7 | ЗАМЕНА ШПЛИНТА |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Разъед, ОД, КЗ, ЗОН
281715.461 | Разъединители
Дата начала | Дата окончания | Класс напряжения кВ | Секция | Ячейка номер | диспетчерсое наимение | Тип оборудования | Заводской номер | Вид ремонта | Заводские данные | Тип изолятора | Дефекты, примечания | Акт вып. работ | расценка | цена | цена с коэф 1,92; 1,15; 1,022
2019-02-20 | 2019-02-20 | 3 | 3пс | 94 | ШР "ДВ-5Б" | р3и2-1 | 33190 | КР | 1000 |  |  | 2019-04-30 | 05 0701010101 | 1167.1 | 2633.6498
2019-04-15 | 2019-04-15 | 10.5 | бн | бн | Разъед. 10,5кВ ТСН-3 от ТГ-1 | н/д | н/д | КР | н/д | н/д |  | 2019-04-30 | 05 0701010101 | 1061 | 2394.2271
2019-05-06 | 2019-05-06 | 220 |  |  | ЛР 220кВ "Т-12ГТУ" | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 |  |  | 2019-05-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-05-07 | 2019-05-07 | 110 |  |  | ЛР 110кВ "Свердловская-2" | н/д | н/д | ТР | н/д | н/д |  | 2019-05-01 | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2019-05-07 | 2019-05-07 | до 1000В |  |  | Рубильник Раб.пит.возб. ГТТ | н/д | н/д | ТР | н/д | н/д |  | 2019-05-01 | 05 0701010902 | 743 | 1676.636
2019-05-07 | 2019-05-07 | до 1000В |  |  | Рубильник Рез.пит.возб. ГТТ | н/д | н/д | ТР | н/д | н/д |  | 2019-05-01 | 05 0701010902 | 743 | 1676.636
2019-05-15 | 2019-05-15 | 220 |  |  | ЛР 220кВ "РТСН-5" | РГН-220.II/2000 | 21;19;20 | ТР | 2000 | н/д |  | 2019-05-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-05-22 | 2019-05-22 | 110 |  | 20 | ЛР 110кВ "Т-6" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 | 1;2;3 | ТР |  |  |  | 2019-06-01 | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2019-05-27 | 2019-05-27 | 220 |  | 10 | ЛР 220кВ "Рябина" | РГН-220.II/2000 | 69;49;48 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-05-27 | 2019-05-27 | 220 |  | 10 | ШР 3СШ "Рябина" | РГН-220.II/2000 | 38;34;39 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-05-28 | 2019-05-28 | 220 |  | ТН 3СШ | ШР ТН 3СШ | РГН-220.II/2000 | 18;16;17 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-05-29 | 2019-05-29 | 220 |  | 12 | ШР 3СШ ШСВ-2 | РГН-220.II/2000 | 33;25;32 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-05-30 | 2019-05-30 | 220 |  | 11 | ЛР ВЛ "Искра-2" | РГН-220.II/2000 | 12;10;11 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-05-31 | 2019-05-31 | 220 |  | 11 | ШР 3СШ ВЛ "Искра-2" | РГН-220.II/2000 | 33;31;32 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-06-01 | 2019-06-01 | 220 |  | 13 | ЛР ВЛ "Калининская" | РГН-220.II/2000 | 38;31;33 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-06-01 | 2019-06-01 | 220 |  | 13 | ШР 3СШ ВЛ "Калининская" | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-06-04 | 2019-06-04 | 220 |  | 11 | ЛР "Т-11" | РГН-220.II/2000 | 51;43;50 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-06-04 | 2019-06-04 | 220 |  | 11 | ШР 3СШ "Т-11" | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-06-17 | 2019-06-17 | 220 |  | 7 | ЛР "Южная" | РГН-220.II/2000 | 23;37;24 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-06-17 | 2019-06-17 | 220 |  | 7 | ШР 2СШ "Южная" | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-06-19 | 2019-06-19 | 110 |  | 15 | ШР 2СШ ВЛ "Свердловская-1" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  | 2019-06-01 | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2019-06-19 | 2019-06-19 | 110 |  | 15 | ЛР ВЛ "Свердловская-1" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  | 2019-06-01 | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2019-06-20 | 2019-06-20 | 110 |  | 5 | ШР 2СШ ВЛ "Хромпик-1" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  | 2019-07-01 | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2019-06-21 | 2019-06-21 | 110 |  | 12 | ШР 2СШ ШСВ-110 | SSF129 пIII100УХЛ1-86 | 4343(1\2\3) | ТР |  |  |  | 2019-07-01 | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2019-06-27 | 2019-06-27 | 220 |  | 16 | ЛР ВЛ "Сварочная-1" | РГН-220.II/2000 | 62;56;63 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-07-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-06-29 | 2019-06-29 | 110 |  | 21 | ШР 2СШ ВЛ "Таватуй" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 | 4284(3\1\2) | ТР |  |  |  | 2019-07-01 | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2019-06-29 | 2019-06-29 | 110 |  | 21 | ЛР ВЛ "Таватуй" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 | 4279(2\1\3) | ТР |  |  |  | 2019-07-01 | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2019-07-16 | 2019-07-16 | 6 | 6РБ | 44 | Лин.разъд МВ ТСН-6 обм "Б" | РБК |  | ТР |  |  |  | 2019-07-01 | 05 0701010902 | 629 | 1419.3863
2019-07-16 | 2019-07-16 | 6 | 6РБ | 44 | Шин.разъд МВ ТСН-6 обм "Б" | РБК |  | ТР |  |  |  | 2019-07-01 | 05 0701010902 | 629 | 1419.3863
2019-07-18 | 2019-07-18 | 6 | 6РА | 28 | Лин.разъед МВ ТСН-6 обм "А" | РБК |  | ТР |  |  |  | 2019-07-01 | 05 0701010902 | 629 | 1419.3863
2019-07-23 | 2019-07-23 | 220 |  | 7 | ОР ВЛ "Южная" | РГН-220.II/2000 | ;8 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-08-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-07-23 | 2019-07-23 | 220 |  | 7 | ШР 1СШ ВЛ "Южная" | РГН-220.II/2000 | 2;1;3 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-08-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-07-24 | 2019-07-24 | 220 |  | 4 | ОР ВЛ "Первоуральская-2" | РГН-220.II/2000 | 42;25;41 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-08-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-07-24 | 2019-07-24 | 220 |  | 4 | ШР 1СШ ВЛ "Первоуральская-2" | РГН-220.II/2000 | 23;22;24 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-08-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-07-26 | 2019-07-26 | 220 |  | 5 | ЛР ОВ-1 | РГН-220.II/2000 | 3;13;6 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-08-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-07-26 | 2019-07-26 | 220 |  | 5 | ШР 1СШ ОВ-1 | РГН-220.II/2000 | 35;37;36 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-08-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-07-29 | 2019-07-30 | 220 |  | ТН ОСШ1 | ШР ТН ОСШ1 | РГН-220.II/2000 | 53;61;54 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-08-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-07-30 | 2019-07-30 | 220 |  | 3 | ШР 2СШ ВЛ "Первоуральская-1" | РГН-220.II/2000 | 4;3;73 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-08-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-07-30 | 2019-07-31 | 220 |  | ТН 2СШ | ШР ТН 2СШ | РГН-220.II/2000 | 6;4;5 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-08-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-07-31 | 2019-07-31 | 220 |  | 8 | ЛР ВЛ "Искра-1" | РГН-220.II/2000 | 35;54;38 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-07-31 | 2019-07-31 | 220 |  | 8 | ОР ВЛ "Искра-1" | РГН-220.II/2000 | 8;7;5 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-08-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-07-31 | 2019-07-31 | 220 |  | 8 | ШР 2СШ "Искра-1" | РГН-220.II/2000 | 49;20;48 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-08-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-08-02 | 2019-08-02 | 220 |  | 11 | ШР 4СШ "Искра-2" | РГН-220.II/2000 | 78;7;57 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-08-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-08-04 | 2019-08-04 | 220 |  | 13 | ШР 4СШ "Калининская" | РГН-220.II/2000 | 52;6;54 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-08-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-08-05 | 2019-08-05 | 110 |  | 19 | ЛР ВЛ "Школьная" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  | 2019-08-01 | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2019-08-06 | 2019-08-06 | 220 |  | 10 | ШР 4СШ ВЛ "Рябина" | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-08-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-08-26 | 2019-08-26 | 220 |  | 17 | ЛР Песчаная | РГН-220.II/2000 | 32,22,33 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-09-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-08-26 | 2019-08-26 | 220 |  | 17 | ОР Песчаная | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-09-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-08-26 | 2019-08-26 | 220 |  | 17 | ШР 3СШ Песчаная | РГН-220.II/2000 | 27 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-09-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-08-27 | 2019-08-27 | 220 |  | 14 | ЛР Сварочная 2 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-09-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-08-27 | 2019-08-27 | 220 |  | 14 | ОР Сварочная 2 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-09-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-08-28 | 2019-08-28 | 220 |  | 14 | ШР 3СШ Сварочная 2 | РГН-220.II/2000 | 20;13;21 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-09-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-08-29 | 2019-08-29 | 220 |  | 16 | ОР Сварочная 1 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-09-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-08-29 | 2019-08-29 | 220 |  | 16 | ШР 3СШ Сварочная 1 | РГН-220.II/2000 | 17;16;18 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-09-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-08-29 | 2019-08-29 | 220 |  | 15 | ЛР ОВ-2 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-09-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-08-29 | 2019-08-29 | 220 |  | 15 | ШР 3СШ ОВ-2 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-09-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-08-29 | 2019-08-29 | 220 |  | 16 | ШР 4СШ ВЛ "Сварочная-1" | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-07-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-08-30 | 2019-08-30 | 220 |  | 14 | ШР ТН ОСШ-2 | РГН-220.II/2000 | 16;8;11 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2019-09-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2019-09-05 | 2019-09-05 | 35 |  | 6 | Т-1 (р-ль) |  |  | ТР |  |  |  | 2019-09-01 | 05 0701010202 | 2123 | 4790.7108
2019-09-17 | 2019-09-17 | 6 | 7Р | 62 | ЛР Раб.питание с.7Р | РБК |  | ТР |  |  | Модернизация | 2019-09-01 | 05 0701010902 | 629 | 1419.3863
2019-10-09 | 2019-10-09 | 35 |  | 10 | ШР 2СШ ВЛ"Низкая" |  |  | ТР |  |  |  | 2019-10-01 | 05 0701010202 | 2123 | 4790.7108
2019-10-09 | 2019-10-09 | 35 |  | 10 | ЛР ВЛ"Низкая" |  |  | ТР |  |  |  | 2019-10-01 | 05 0701010202 | 2123 | 4790.7108
2019-10-10 | 2019-10-10 | 35 |  | 5 | ШР 2СШ КВЛ"Исеть" |  |  | ТР |  |  |  | 2019-10-01 | 05 0701010202 | 2123 | 4790.7108
2019-10-10 | 2019-10-10 | 35 |  | 5 | ЛР КВЛ"Исеть" |  |  | ТР |  |  |  | 2019-10-01 | 05 0701010202 | 2123 | 4790.7108
2019-10-11 | 2019-10-11 | 35 |  | 11 | ШР 2СШ КВЛ"Отдых" |  |  | ТР |  |  |  | 2019-10-01 | 05 0701010202 | 2123 | 4790.7108
2019-10-11 | 2019-10-11 | 35 |  | 11 | ЛР КВЛ"Отдых" |  |  | ТР |  |  |  | 2019-10-01 | 05 0701010202 | 2123 | 4790.7108
2019-10-11 | 2019-10-11 | 35 |  | 4 | ШР 2СШ "Т-2 КРУН" |  |  | ТР |  |  |  | 2019-10-01 | 05 0701010202 | 2123 | 4790.7108
2019-10-11 | 2019-10-11 | 35 |  | 8 | ШР 2СШ "ШСВ" |  |  | ТР |  |  |  | 2019-10-01 | 05 0701010202 | 2123 | 4790.7108
2019-10-14 | 2019-10-14 | 6 | 8Р | 90 | ШР МВ ТСН-8/со стор.сек.8Р | РБК |  | ТР |  |  |  | 2019-10-01 | 05 0701010902 | 629 | 1419.3863
2019-10-14 | 2019-10-14 | 6 | 8Р | 92 | ЛР МВ ТСН-8/со стор.ТСН-8 | РБК |  | ТР |  |  |  | 2019-10-01 | 05 0701010902 | 629 | 1419.3863
2019-10-15 | 2019-10-15 | 6 | 8Р | 91 | ШР ШСМВ-8Р/со стор.с.8Р | РБК |  | ТР |  |  |  | 2019-10-01 | 05 0701010902 | 629 | 1419.3863
2019-10-23 | 2019-10-23 | 35 |  | 5 | КР КВЛ "Исеть" |  |  | ТР |  |  |  | 2019-11-01 | 05 0701010202 | 2123 | 4790.7108
2019-10-23 | 2019-10-23 | 35 |  | 5 | ШР 1СШ КВЛ "Исеть" |  |  | ТР |  |  |  | 2019-11-01 | 05 0701010202 | 2123 | 4790.7108
2019-10-23 | 2019-10-23 | 35 |  | 2а | ШР ТН 1СШ 35кВ |  |  | ТР |  |  |  | 2019-11-01 | 05 0701010202 | 2123 | 4790.7108
2019-10-24 | 2019-10-24 | 35 |  | 10 | КР КВЛ "Низкая" |  |  | ТР |  |  |  | 2019-11-01 | 05 0701010202 | 2123 | 4790.7108
2019-10-24 | 2019-10-24 | 35 |  | 10 | ШР 1СШ "Низкая" |  |  | ТР |  |  |  | 2019-11-01 | 05 0701010202 | 2123 | 4790.7108
2019-10-24 | 2019-10-24 | 35 |  | 8 | ШР 1СШ "ШСВ" |  |  | ТР |  |  |  | 2019-11-01 | 05 0701010202 | 2123 | 4790.7108
2019-10-24 | 2019-10-24 | 35 |  | 3 | ШР 1СШ "Т-1 КРУН" |  |  | ТР |  |  |  | 2019-11-01 | 05 0701010202 | 2123 | 4790.7108
2019-10-25 | 2019-10-25 | 35 |  | 11 | КР КВЛ "Отдых" |  |  | ТР |  |  |  | 2019-11-01 | 05 0701010202 | 2123 | 4790.7108
2019-10-25 | 2019-10-25 | 35 |  | 11 | ШР 1СШ "Отдых" |  |  | ТР |  |  |  | 2019-11-01 | 05 0701010202 | 2123 | 4790.7108
2020-03-18 | 2020-03-19 | 220 |  | 7 | ЛР "Южная" | РГН-220.II/2000 | 23;37;24 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-03-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-03-19 | 2020-03-19 | 220 |  | 7 | ШР 1СШ ВЛ "Южная" | РГН-220.II/2000 | 2;1;3 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-03-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-03-21 | 2020-03-21 | 220 |  | 8 | ОР ВЛ "Искра-1" | РГН-220.II/2000 | 8;7;5 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-03-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-03-23 | 2020-03-23 | 220 |  | 8 | ЛР ВЛ "Искра-1" | РГН-220.II/2000 | 35;54;38 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-03-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-03-23 | 2020-03-23 | 220 |  | 8 | ШР 1СШ "Искра-1" | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-03-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-03-24 | 2020-03-24 | 220 |  | ТН 3СШ | ШР ТН 1СШ | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-03-25 | 2020-03-25 | 220 |  | 3 | ШР 1СШ ВЛ "Первоуральская-1" | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-03-27 | 2020-03-27 | 220 |  | 4 | ШР 1СШ ВЛ "Первоуральская-2" | РГН-220.II/2000 | 23;22;24 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-03-27 | 2020-03-27 | 220 |  | 4 | ЛР ВЛ "Первоуральская-2" | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-03-28 | 2020-03-28 | 220 |  | 4 | ОР ВЛ "Первоуральская-2" | РГН-220.II/2000 | 42;25;41 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-03-28 | 2020-03-28 | 220 |  | 6 | ШР 1СШ Т-9 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-03-28 | 2020-03-28 | 220 |  | 6 | ЛР Т-9 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-03-28 | 2020-03-29 | 220 |  | 5 | ЛР ОВ-1 | РГН-220.II/2000 | 3;13;6 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-03-28 | 2020-03-28 | 220 |  | 5 | ШР 1СШ ОВ-1 | РГН-220.II/2000 | 35;37;36 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-03-29 | 2020-03-29 | 220 |  | 2 | ШР 1СШ ШСВ-1 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-03-29 | 2020-03-29 | 220 |  | ТН ОСШ-1 | ШР ТН ОСШ-1 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-03-31 | 2020-03-31 | 220 |  | 1 | ЛР АТ-7 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-03-31 | 2020-03-31 | 220 |  | 1 | ШР 1СШ АТ-7 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-01 | 2020-04-01 | 220 |  | 9 | ШР 1СШ СВ13 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-01 | 2020-04-01 | 110 |  | 22 | ЛР 110кВ "АТ-7" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 | 1;2;3 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-04-02 | 2020-04-02 | 220 |  | 10 | ЛР 220кВ "Рябина" | РГН-220.II/2000 | 69;49;48 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-02 | 2020-04-02 | 220 |  | 10 | ШР 3СШ "Рябина" | РГН-220.II/2000 | 38;34;39 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-03 | 2020-04-03 | 220 |  | 10 | ОР "Рябина" | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-04 | 2020-04-06 | 220 |  | 11 | ШР 3СШ ВЛ "Искра-2" | РГН-220.II/2000 | 12;10;11 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-04 | 2020-04-06 | 220 |  | 11 | ЛР ВЛ "Искра-2" | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-04 | 2020-04-04 | 220 |  | 11 | ОР ВЛ "Искра-2" | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-04 | 2020-04-04 | 220 |  | ТН ОСШ-2 | ШР ТН ОСШ-2 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-05 | 2020-04-05 | 220 |  | 12 | ШР 3СШ ШСВ-2 | РГН-220.II/2000 | 33;25;32 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-07 | 2020-04-07 | 220 |  | 13 | ЛР ВЛ "Калининская" | РГН-220.II/2000 | 38;31;33 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-07 | 2020-04-07 | 220 |  | 13 | ШР 3СШ ВЛ "Калининская" | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-07 | 2020-04-07 | 220 |  | 13 | ОР ВЛ "Калининская" | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-08 | 2020-04-08 | 220 |  | 15 | ЛР ОВ-2 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-08 | 2020-04-08 | 220 |  | 15 | ШР 3СШ ОВ-2 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-09 | 2020-04-09 | 220 |  | 11 | ШР 3СШ "Т-11" | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-10 | 2020-04-11 | 220 |  | 14 | ЛР Сварочная 2 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-10 | 2020-04-11 | 220 |  | 14 | ОР Сварочная 2 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-10 | 2020-04-10 | 220 |  | 14 | ШР 3СШ Сварочная 2 | РГН-220.II/2000 | 20;13;21 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-11 | 2020-04-13 | 220 |  | ТН 3СШ | ШР ТН 3СШ | РГН-220.II/2000 | 18;16;17 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-13 | 2020-04-18 | 220 |  | 9 | ШР 3СШ СВ13 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-15 | 2020-04-15 | 220 |  | 16 | ОР Сварочная 1 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-15 | 2020-04-15 | 220 |  | 16 | ШР 3СШ Сварочная 1 | РГН-220.II/2000 | 17;16;18 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-15 | 2020-04-15 | 220 |  | 17 | ЛР Песчаная | РГН-220.II/2000 | 32,22,33 | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-15 | 2020-04-15 | 220 |  | 17 | ОР Песчаная | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-15 | 2020-04-15 | 220 |  | 17 | ШР 3СШ Песчаная | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-04-17 | 2020-04-17 | 220 |  | 14 | ШР 3СШ РТСН-3 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-04-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-05-14 | 2020-05-14 | 220 |  | 16 | ШР 4СШ Сварочная 1 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-05-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-05-15 | 2020-05-15 | 220 |  | 15 | ШР 4СШ ОВ-2 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-05-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-05-16 | 2020-05-16 | 220 |  | 11 | ШР 4СШ Искра-2 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-05-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-05-16 | 2020-05-23 | 220 |  | 9 | ШР 4СШ СВ-24 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-05-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-05-17 | 2020-05-18 | 220 |  | 14 | ШР 4СШ Сварочная 2 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-05-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-05-19 | 2020-05-20 | 220 |  | 13 | ШР 4СШ Калининская | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-05-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-05-21 | 2020-05-21 | 220 |  | ТН 4СШ | ШР ТН 4СШ | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-05-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-05-21 | 2020-05-22 | 220 |  | 10 | ШР 4СШ Рябина | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-05-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-05-23 | 2020-05-23 | 220 |  | 14 | ШР 4СШ РТСН-3 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-05-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-05-23 | 2020-05-24 | 220 |  | 17 | ШР 4СШ Песчаная | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-05-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-05-24 | 2020-05-24 | 220 |  | 12 | ШР 4СШ ШСВ-2 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-05-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-06-02 | 2020-06-02 | 220 |  | ТН 2СШ | ШР ТН 2СШ | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-06-02 | 2020-06-02 | 220 |  | 5 | ШР 2СШ ОВ-1 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-06-03 | 2020-06-03 | 220 |  | 4 | ШР 2СШ ВЛ "Первоуральская-2" | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-06-05 | 2020-06-05 | 220 |  | 3 | ШР 2СШ ВЛ "Первоуральская-1" | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-06-05 | 2020-06-05 | 220 |  | 3 | ОР ВЛ "Первоуральская-1" | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-06-05 | 2020-06-05 | 220 |  | 3 | ЛР ВЛ "Первоуральская-1" | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-06-05 | 2020-06-05 | 220 |  | 7 | ШР 2СШ ВЛ "Южная" | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-06-05 | 2020-06-06 | 220 |  | 9 | ШР 2СШ СВ-24 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-06-06 | 2020-06-06 | 220 |  | 2 | ШР 2СШ ШСВ-1 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-06-07 | 2020-06-07 | 220 |  | 8 | ШР 2СШ ВЛ "Искра-1" | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-06-18 | 2020-06-18 | 220 |  | 5 | ЛР РТСН-5 | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  | 2020-06-01 | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-07-07 | 2020-07-08 | 220 |  | 15 | ЛР Т-12ГТУ | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  |  | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-07-09 | 2020-07-09 | 220 |  | 16 | ЛР Т-12ПТ | РГН-220.II/2000 |  | ТР | 2000 | C6-950II-M УХЛ1 |  |  | 05 0701010902 | 5309 | 11980.162
2020-07-14 | 2020-07-15 | 110 |  | 3 | ШР 1СШ ВЛ "Хромпик-2" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-14 | 2020-07-15 | 110 |  | 3 | ЛР ВЛ "Хромпик-2" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-14 | 2020-07-15 | 110 |  | 3 | ОР ВЛ "Хромпик-2" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-16 | 2020-07-16 | 110 |  | 9 | ШР 1СШ ВЛ "Среднеуральская-2" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-16 | 2020-07-16 | 110 |  | 9 | ЛР ВЛ "Среднеуральская-2" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-16 | 2020-07-16 | 110 |  | 9 | ОР ВЛ "Среднеуральская-2" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-18 | 2020-07-19 | 110 |  | 18 | ШР 1СШ РТСН-1 | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-18 | 2020-07-19 | 110 |  | 18 | ЛР РТСН-1 | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-19 | 2020-07-20 | 110 |  | 5 | ШР 1СШ ВЛ "Хромпик-2" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-19 | 2020-07-20 | 110 |  | 5 | ЛР ВЛ "Хромпик-2" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-19 | 2020-07-20 | 110 |  | 5 | ОР ВЛ "Хромпик-2" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-21 | 2020-07-21 | 110 |  | 15 | ШР 1СШ ВЛ "Свердловская-1" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-21 | 2020-07-21 | 110 |  | 15 | ЛР ВЛ "Свердловская-1" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-21 | 2020-07-21 | 110 |  | 15 | ОР ВЛ "Свердловская-1" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-24 | 2020-07-24 | 110 |  | 13 | ШР 1СШ ВЛ "Свердловская-2" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-24 | 2020-07-24 | 110 |  | 13 | ЛР ВЛ "Свердловская-2" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-24 | 2020-07-24 | 110 |  | 13 | ОР ВЛ "Свердловская-2" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-25 | 2020-07-25 | 110 |  | 11 | ШР 1СШ ТН-110кВ | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-25 | 2020-07-26 | 6 | 6РА | 6 | Лин.разъд МВ РТСН-1 обм "Б" | РБК |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 629 | 1419.3863
2020-07-25 | 2020-07-26 | 6 | 6РА | 5 | Лин.разъд МВ РТСН-1 обм "А" | РБК |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 629 | 1419.3863
2020-07-25 | 2020-07-26 | 6 | 6РА | 4 | р-ль ТН МВ РТСН-1 обм "Б" | РБК |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 629 | 1419.3863
2020-07-25 | 2020-07-26 | 6 | 6РА | 7 | р-ль ТН МВ РТСН-1 обм "А" | РБК |  | ТР |  |  | замена ОИ ф.С |  | 05 0701010902 | 629 | 1419.3863
2020-07-25 | 2020-07-26 | 110 |  | 23 | ШР 1СШ ОВ-110 | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-25 | 2020-07-26 | 110 |  | 23 | ЛР ОВ-110 | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-25 | 2020-07-26 | 110 |  | 12 | ШР 1СШ ШСВ-110 | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-26 | 2020-07-26 | 110 |  | 4 | ШР ОПН-110 1СШ 1к | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-26 | 2020-07-26 | 110 |  | 15 | ШР ОПН-110 1СШ 2к | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-27 | 2020-07-28 | 110 |  | 11 | ШР 1СШ ВЛ "Среднеуральская-1" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-27 | 2020-07-28 | 110 |  | 11 | ЛР ВЛ "Среднеуральская-1" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-27 | 2020-07-28 | 110 |  | 11 | ОР ВЛ "Среднеуральская-1" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-30 | 2020-07-31 | 110 |  | 17 | ШР 1СШ КВЛ "Пышма" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-30 | 2020-07-31 | 110 |  | 17 | ЛР КВЛ "Пышма" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-07-30 | 2020-07-31 | 110 |  | 17 | ОР КВЛ "Пышма" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-08-01 | 2020-08-01 | 110 |  | 21 | ШР 1СШ ВЛ "Таватуй" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-08-01 | 2020-08-01 | 110 |  | 21 | ЛР ВЛ "Таватуй" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-08-01 | 2020-08-01 | 110 |  | 21 | ОР ВЛ "Таватуй" | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-08-01 | 2020-08-02 | 110 |  | 24 | ШР 1СШ Т-8 | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-08-01 | 2020-08-02 | 110 |  | 24 | ЛР Т-8 | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-08-02 | 2020-08-02 | 110 |  | 20 | ШР 1СШ Т-6 | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
2020-08-02 | 2020-08-02 | 110 |  | 20 | ЛР Т-6 | SSF129 пIII100УХЛ1-86 |  | ТР |  |  |  |  | 05 0701010902 | 3103 | 7002.1553
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Прочее оборудование
322093.0184 | Прочее оборудование
Дата начала | Дата окончания | Класс напряжения, кВ | Секция (помещение) | Рабочее место | тип | РАБОТА | Серийный номер | Вид ремонта | Дефекты, примечания | Акт вып. работ | расценка | цена | цена с коэф 1,92; 1,15; 1,022
2019-02-22 | 2019-02-22 | 0.4 |  | ХВО-2 1ввод рабочий |  |  |  | КР |  | 2019-03-01 | 05 08030102 | 3103 | 7002.1553
2019-03-01 | 2019-03-01 | 0.4 |  | пом.СТС бл.11 п.№2 "ШРВ" |  | Шины |  | КР |  | 2019-07-01 | кальк | 2427.86 | 2427.86
2019-03-06 | 2019-03-06 | 0.4 |  | сборка 0,4 ГПД |  | шкаф 0,4 |  | КР |  | 2019-03-01 | 05 08030102 | 3103 | 7002.1553
2019-03-18 | 2019-03-19 | 20 |  | КЭТ ТГ 9 |  | токопровод |  | КР | 50м | 2019-03-01 | 05 0118010302 | 7595.5 | 17139.823
2019-03-21 | 2019-03-21 | 0.4 |  | сб.0,4кВ БРХиП |  | сборка 0,4 |  | КР |  | + | 05 0803010101 | 2369 | 5345.8285
2019-03-04 | 2019-03-04 | 0.4 |  | автомат ,04кВ АББ |  | автомат 0,4кВ АББ |  | КР |  | 2019-07-01 | кальк | 2933.67 | 2933.67
2019-03-22 | 2019-03-22 | 0.4 | 9НА | РУ-0,4кВ пан.11 "Рез" |  | замена АВ 0,4кВ |  | КР |  | + |  |  | 0
2019-03-26 | 2019-03-27 | 0.4 |  | РУ-0,4кВ ХВО-2 п9-20 |  | сверление отверстий 113из240 |  | КР | 113 | 2019-07-01 | кальк |  | 26997.3
2019-03-27 | 2019-03-27 | 0.4 |  | Свар пост Т-10 |  | монтаж шкафа |  | КР |  | + |  |  | 0
2019-04-02 | 2019-04-08 | 20 |  | КЭТ ТГ 10 |  | токопровод |  | КР | 50м | 2019-05-01 | 05 0118010302 | 7595.5 | 17139.823
2019-02-01 | 2019-02-01 | 0.4 | 11НВ | пан.8 раб ввод с.11НВ от тр 53ТА |  |  |  | КР |  | 2019-02-01 | 05 0803010101 | 2369 | 5345.8285
2019-01-01 | 2019-01-01 | 0.4 | 4НБ-2 | В-0,4кВ КН-3 |  |  |  | КР |  | 2019-01-01 | 05 0603010104 | 1961 | 4425.1455
2019-04-11 | 2019-04-11 | 0.4 |  | сб.0,4кВ БРХиП |  | сборка 0,4 |  | КР |  | 2019-04-01 | 05 0803010201 | 3103 | 7002.1553
2019-04-16 | 2019-04-18 | 0.4 |  | сб.1003НА шк.1,2,3 |  | сборка 0,4 |  | КР | 3шк | 2019-05-01 | 05 0803010101 | 9309 | 21006.466
2019-05-06 | 2019-05-06 | 220 | ОРУ-220 | ОПН яч.15 Т-12ГТУ | ОПНп-220/800 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0808010401 | 2654 | 5988.9527
2019-05-14 | 2019-05-14 | 0.4 |  | шкаф 11ТО-1 |  |  |  | ТР |  | 2019-05-01 | 05 0803010203 | 3103 | 7002.1553
2019-05-14 | 2019-05-14 | 0.4 |  | шкаф 11ТО-2 |  | замена контактора |  | ТР |  | 2019-05-01 | 05 0803010203 | 3103 | 7002.1553
2019-05-14 | 2019-05-14 | 0.4 |  | шкаф 11ТО-3 |  |  |  | ТР |  | 2019-05-01 | 05 0803010203 | 3103 | 7002.1553
2019-05-14 | 2019-05-14 | 0.4 |  | шкаф 11ТО-4 |  |  |  | ТР |  | 2019-05-01 | 05 0803010203 | 3103 | 7002.1553
2019-05-14 | 2019-05-14 | 0.4 |  | шкаф 11ТО-5 |  |  |  | ТР |  | 2019-05-01 | 05 0803010203 | 3103 | 7002.1553
2019-05-14 | 2019-05-14 | 0.4 |  | шкаф 11ТО-6 |  |  |  | ТР |  | 2019-05-01 | 05 0803010203 | 3103 | 7002.1553
2019-05-28 | 2019-05-28 | 220 | ОРУ-220 | ТН 3СШ |  |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0812020402 | 7143 | 16118.7224
2019-05-30 | 2019-06-11 | 6 |  | Ш-провод РТСН-4 |  |  |  | ТО |  | 2019-09-01 |  |  | 0
2019-05-30 | 2019-06-11 | 6 |  | Р-к ш-провода РТСН-4 (6шт) |  |  |  | ТО |  | 2019-09-01 |  |  | 0
2019-06-01 | 2019-06-01 | 220 | ОРУ-220 | КС ВЛ "Калининская" |  |  |  | ТО |  | 2019-10-01 | кальк | 2599.74 | 2599.74
2019-06-14 | 2019-06-20 | 20 |  | КЭТ ТГ11 |  |  |  | КР |  | 2019-06-01 | 05 0118010302 | 7595.5 | 17139.823
2019-06-14 | 2019-06-19 | 20 |  | ЗН КЭТ ТГ11 |  |  |  | КР |  | 2019-06-01 | 05 0701011602 | 23277 | 52526.3196
2019-06-09 | 2019-06-11 | 6 |  | РТСН-4 |  | Поиск деф.изоляторов |  |  | 5шт | 2019-09-01 | кальк | 4599.54 | 4599.54
2019-06-09 | 2019-06-11 | 6 |  | РТСН-4 |  | Замена изолятора |  |  | 1шт | 2019-09-01 | кальк |  | 5999.4
2019-07-09 | 2019-07-09 | 0.4 |  | сб.04кВ 62Н |  | сборка 0,4+замена АВ SF7 |  | КР | замена SF7 | 2019-07-01 | 50803010201 | 3103 | 7002.1553
2019-07-29 | 2019-07-30 | 220 | ОРУ-220 | ТН ОСШ1 |  |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0812020402 | 7143 | 16118.7224
2019-07-29 | 2019-07-30 | 220 | ОРУ-220 | ОПН ТН ОСШ1 | ОПНп-220/800 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0808010401 | 2654 | 5988.9527
2019-07-30 | 2019-07-31 | 220 | ОРУ-220 | ТН 2СШ |  |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0812020402 | 7143 | 16118.7224
2019-07-30 | 2019-07-31 | 220 | ОРУ-220 | ОПН ТН 2СШ | ОПНп-220/800 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0808010401 | 2654 | 5988.9527
2019-07-31 | 2019-07-31 | 220 | ОРУ-220 | КС ВЛ "Искра-1" | СМВ-110/3-6,4 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | кальк | 2599.74 | 2599.74
2019-08-01 | 2019-08-01 | 110 |  | Ошиновка В 110 ВЛ Таватуй |  | ремонт АЗ фазы С от В в сторону ЛР |  | КР |  | 2019-08-01 | 05 0801040201 | 624 | 1408.1034
2019-08-05 | 2019-08-05 | 110 |  | КС ВЛ "Школьная" |  |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | кальк | 1999.8 | 1999.8
2019-08-08 | 2019-08-16 | 110 |  | РВС-110 ТВП |  | расшиновка/ошиновка |  | ТР |  | 2019-08-01 | 05 0808010301 | 1348 | 3041.8644
2019-08-08 | 2019-08-08 | 6 |  | ДГР ТВП |  | текущий ремонт |  | ТР |  | 2019-11-01 | 3020102 | 1752 | 3953.5212
2019-08-13 | 2019-08-13 | 6 |  | ДГР ТВП |  | ремонт крыши 3ф |  | КР |  | 2019-08-01 | кальк | 7125.56 | 7125.56
2019-08-19 | 2019-08-19 | 0.4 |  | сб.0,4кВ 11НРЩ панель-1 |  | сборка 0,4 |  | ТР |  | 2019-08-01 | 05 0803010203 | 3103 | 7002.1553
2019-08-22 | 2019-08-28 | 6 |  | КЭТ ТГ8 |  |  |  | КР |  | 2019-09-01 | 05 0118010102 | 8820 | 19903.0003
2019-08-26 | 2019-08-26 | 220 | ОРУ-220 | КС ВЛ "Песчаная" ф.А | СМВ-110/3-6,4 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | кальк | 2599.74 | 2599.74
2019-08-26 | 2019-08-26 | 220 | ОРУ-220 | КС ВЛ "Песчаная" ф.С | СМВ-110/3-6,4 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | кальк | 2599.74 | 2599.74
2019-08-27 | 2019-08-27 | 220 | ОРУ-220 | КС ВЛ "Сварочная 2" | СМВ-110/3-6,4 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | кальк | 2599.74 | 2599.74
2019-08-29 | 2019-08-29 | 220 | ОРУ-220 | КС ВЛ "Сварочная 1" ф.С | СМВ-110/3-6,4 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | кальк | 2599.74 | 2599.74
2019-08-30 | 2019-08-30 | 220 | ОРУ-220 | ОПН ТН ОСШ 2 | ОПНп-220/800 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0808010401 | 2654 | 5988.9527
2019-08-30 | 2019-08-30 | 220 | ОРУ-220 | ТН ОСШ 2 | OTCF_245 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0812020402 | 7143 | 16118.7224
2019-09-02 | 2019-09-02 | 0.4 |  | Сборка 0,4кВ Багерной |  | замена ав. №1 "ДН-1 багерной" |  | КР |  | 2019-09-01 | 05 0803010203 | 3103 | 7002.1553
2019-09-09 | 2019-09-09 | 0.4 |  | НДУ СП-3 |  |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-09 | 2019-09-09 | 0.4 |  | НДУ СП-4 |  |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-09 | 2019-09-09 | 0.4 |  | НДУ СП-5 |  |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-09 | 2019-09-09 | 0.4 |  | НДУ СП-6 |  |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-09 | 2019-09-09 | 0.4 |  | НДУ СП-7 |  |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-10 | 2019-09-10 | 0.4 |  | КТЦ-1 СП-1 |  |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-10 | 2019-09-10 | 0.4 |  | КТЦ-1 СП-2 |  |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-10 | 2019-09-10 | 0.4 |  | КТЦ-1 СП-3 |  |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-10 | 2019-09-10 | 0.4 |  | КТЦ-1 СП-36 |  |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-10 | 2019-09-10 | 0.4 |  | КТЦ-1 СП-37 |  |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-10 | 2019-09-10 | 0.4 |  | КТЦ-1 СП-38 |  |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-10 | 2019-09-10 | 0.4 |  | КТЦ-1 СП-39 |  |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-10 | 2019-09-10 | 0.4 |  | КТЦ-1 СП-40 |  |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-10 | 2019-09-10 | 0.4 |  | КТЦ-1 СП-41 |  |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-12 | 2019-09-12 | 0.4 |  | КТЦ-1 СП-44 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-12 | 2019-09-12 | 0.4 |  | КТЦ-1 СП-45 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-12 | 2019-09-12 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-11 СП-1 |  |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-12 | 2019-09-12 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-11 СП-2 |  |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-12 | 2019-09-12 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-11 СП-3 |  |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-12 | 2019-09-12 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-11 СП-4 | 2 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-12 | 2019-09-12 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-11 СП-5 |  |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-12 | 2019-09-12 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-11 СП-7 |  |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-12 | 2019-09-12 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-11 СП-8 |  |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-12 | 2019-09-12 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-11 СП-9 |  |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-12 | 2019-09-12 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-11 СП-10 |  |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-12 | 2019-09-12 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-11 СП-11 | 2 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-12 | 2019-09-12 | 0.4 |  | АВ 0,4 АВМ-4 |  | Аварийно-ревизия |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0603010102 | 1144 | 2581.5229
2019-09-13 | 2019-09-13 | 0.4 |  | ХВО-400 СП-1 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-13 | 2019-09-13 | 0.4 |  | ХВО-400 СП-2 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-13 | 2019-09-13 | 0.4 |  | ХВО-400 СП-3 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-13 | 2019-09-13 | 0.4 |  | ХВО-400 СП-4 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-13 | 2019-09-13 | 0.4 |  | ХВО-400 СП-5 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-13 | 2019-09-13 | 0.4 |  | ХВО-400 СП-6 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-13 | 2019-09-13 | 0.4 |  | ХВО-400 СП-7 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-13 | 2019-09-13 | 0.4 |  | ХВО-400 СП-8 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-13 | 2019-09-13 | 0.4 |  | ХВО-400 СП-9 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-16 | 2019-09-16 | 0.4 |  | сб. "Шкаф АВР ЭУ-1,2" |  | КР сборки+Замена SQ-2 |  | КР | Аварийно | 2019-11-01 | 05 0803010203 | 3103 | 7002.1553
2019-09-18 | 2019-09-18 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-10 СП-1 | 2 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-18 | 2019-09-18 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-10 СП-2 | 2 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-18 | 2019-09-18 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-10 СП-3 | 2 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-18 | 2019-09-18 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-10 СП-4 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-18 | 2019-09-18 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-10 СП-5 | 2 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-18 | 2019-09-18 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-10 СП-6 | 2 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-18 | 2019-09-18 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-10 СП-7 | 2 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-18 | 2019-09-18 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-10 СП-10 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-18 | 2019-09-18 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-10 СП-11 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-18 | 2019-09-18 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-10 СП-12 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-18 | 2019-09-18 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-10 СП-13 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-18 | 2019-09-18 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-10 СП-128 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-20 | 2019-09-20 | 0.4 |  | ТГ-8 СП-1 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-20 | 2019-09-20 | 0.4 |  | ТГ-8 СП-2 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-20 | 2019-09-20 | 0.4 |  | ТГ-8 СП-3 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-20 | 2019-09-20 | 0.4 |  | ТГ-8 СП-4 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-20 | 2019-09-20 | 0.4 |  | ТГ-8 СП-5 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-09-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-22 | 2019-09-22 | 6 |  | Ш-провод ТСН-7 |  |  |  | КР |  | 2019-11-01 |  | 1347.6 | 3040.9618
2019-09-23 | 2019-09-23 | 0.4 |  | ТГ-7 СП-1 | 2 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-23 | 2019-09-23 | 0.4 |  | ТГ-7 СП-2 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-23 | 2019-09-23 | 0.4 |  | ТГ-7 СП-3 | 2 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-23 | 2019-09-23 | 0.4 |  | ТГ-7 СП-4 | 2 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-24 | 2019-09-24 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-9 СП-1 | 2 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-24 | 2019-09-24 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-9 СП-2 | 2 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-24 | 2019-09-24 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-9 СП-6 | 2 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-24 | 2019-09-24 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-9 СП-7 | 2 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-24 | 2019-09-24 | 0.4 |  | КТЦ-1 К-9 СП-8 | 2 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-25 | 2019-09-25 | 0.4 |  | Сборка сварки котельн.930НОЛС |  |  |  | КР |  | 2019-10-01 | 05 0803010203 | 3103 | 7002.1553
2019-09-25 | 2019-09-25 | 0.4 |  | 40КЦЛС | 1 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-25 | 2019-09-25 | 0.4 |  | 42КЦЛС | 2 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-25 | 2019-09-25 | 0.4 |  | 43КЦЛС | 2 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-25 | 2019-09-25 | 0.4 |  | 48КЦЛС | 2 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-25 | 2019-09-25 | 0.4 |  | 49КЦЛС | 2 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-25 | 2019-09-25 | 0.4 |  | 44аКЦЛС | 1 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-26 | 2019-09-26 | 0.4 |  | Шкаф управления ЭМФ 11блока |  | Замена катушки контактора |  | КР | Аварийно | 2019-10-01 | 05 0803010203 | 3103 | 7002.1553
2019-09-26 | 2019-09-26 | 0.4 |  | ТГ-6 СП-1 | 2 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-26 | 2019-09-26 | 0.4 |  | ТГ-6 СП-2 | 2 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-26 | 2019-09-26 | 0.4 |  | ТГ-6 СП-3 | 2 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-26 | 2019-09-26 | 0.4 |  | ТГ-6 СП-4 | 2 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-09-26 | 2019-09-26 | 0.4 |  | ТГ-6 СП-7 | 1 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-09-30 | 2019-09-30 | 0.4 |  | Сборка сварки бл.11 1103НОЛС |  |  |  | КР |  | 2019-10-01 | 05 0803010203 | 3103 | 7002.1553
2019-09-30 | 2019-09-30 | 0.4 | 4НБ | Сборка освещения 401ЛНБ1 |  | ремонт АВ |  | КР | фаза В -/- | 2019-10-01 | 05 0603010102 | 1144 | 2581.5229
2019-10-01 | 2019-10-01 | 0.4 |  | 82КЦЛС | 2 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-10-01 | 2019-10-01 | 0.4 |  | 83КЦЛС | 2 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-10-01 | 2019-10-01 | 0.4 |  | 84КЦЛС | 2 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-10-01 | 2019-10-01 | 0.4 |  | 85КЦЛС | 2 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-10-01 | 2019-10-01 | 0.4 |  | 86КЦЛС | 2 |  |  | ТР | Дисп.наим НЕ= | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-10-01 | 2019-10-01 | 0.4 |  | 87КЦЛС | 1 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-10-01 | 2019-10-01 | 0.4 |  | 88КЦЛС | 2 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-10-01 | 2019-10-01 | 0.4 |  | 90КЦЛС | 1 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-10-01 | 2019-10-01 | 0.4 |  | 91КЦЛС | 1 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-10-01 | 2019-10-01 | 0.4 |  | 95КЦЛС | 1 |  |  | ТР | Дисп.наим НЕ= | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-10-01 | 2019-10-01 | 0.4 |  | 96КЦЛС | 1 |  |  | ТР | Дисп.наим НЕ= | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-10-01 | 2019-10-01 | 0.4 |  | 96аКЦЛС | 1 |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-10-07 | 2019-10-07 |  |  | Утепление ВО 9НА 9НБ | [5 empty] | 2019-10-01 | кальк | 599.94 | 599.94
2019-10-07 | 2019-10-07 |  |  | Утепление ВО 10НА 10НБ | [5 empty] | 2019-10-01 | кальк | 599.94 | 599.94
2019-10-07 | 2019-10-07 |  |  | Утепление ВО 11НА 11НБ | [5 empty] | 2019-10-01 | кальк | 599.94 | 599.94
2019-10-07 | 2019-10-07 |  |  | Утепление ВО СТС б.9 | [5 empty] | 2019-10-01 | кальк | 599.94 | 599.94
2019-10-07 | 2019-10-07 |  |  | Утепление ВО СТС б.10 | [5 empty] | 2019-10-01 | кальк | 599.94 | 599.94
2019-10-07 | 2019-10-07 |  |  | Утепление ВО СТС б.11 | [5 empty] | 2019-10-01 | кальк | 599.94 | 599.94
2019-10-07 | 2019-10-07 |  |  | Утепление ВО 9РА 9РБ | [5 empty] | 2019-10-01 | кальк | 599.94 | 599.94
2019-10-07 | 2019-10-07 |  |  | Утепление ВО 11РА 11РБ | [5 empty] | 2019-10-01 | кальк | 599.94 | 599.94
2019-10-08 | 2019-10-08 | 6 | 8Р | яч.102 Тр-р напр. Сек. 8Р | НТМИ-6 | ТР ТН-6кВ | 976 | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0812020102 | 381 | 859.7555
2019-10-11 | 2019-10-11 | 35 | 2б | Р-к 2СШ 35кВ |  |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0808010201 | 669 | 1509.6493
2019-10-11 | 2019-10-11 | 35 | 2б | ТН 2СШ 35кВ |  |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 0812020202 | 849 | 1915.833
2019-10-11 | 2019-10-11 | 35 |  | Ошиновка 2СШ 35кВ |  |  |  | ТР |  | 2019-10-01 | 05 1205010101 | 13768.8 | 31070.3436
2019-10-16 | 2019-10-28 | 6 | 8Р | Шины, изоляция секции 8Р | 20яч | яч.93-112 |  | ТР |  | 2019-10-01 | 20яч по 2гр | 9300 | 20986.1568
2019-10-21 | 2019-10-21 | 0.4 |  | ВУУ СП-2 | 1 | Замена СП |  | КР |  | 2019-11-01 |  | 241 | 543.8348
2019-10-23 | 2019-10-23 | 35 | 2а | Р-к 1СШ 35кВ |  |  |  | ТР |  | 2019-11-01 | 05 0808010201 | 669 | 1509.6493
2019-10-23 | 2019-10-23 | 35 | 2а | ТН 1СШ 35кВ |  |  |  | ТР |  | 2019-11-01 | 05 0812020202 | 849 | 1915.833
2019-10-23 | 2019-10-23 | 35 |  | Ошиновка 1СШ 35кВ |  |  |  | ТР |  | 2019-11-01 | 05 1205010101 | 1273.8 | 2874.4265
2019-10-29 | 2019-10-29 | 0.4 | 1 общ.компр. | Ячейка 0,4 | 7шт |  |  | ТР |  | 2019-11-01 |  |  | 0
2019-10-29 | 2019-10-29 | 0.4 | 1 общ.компр. | АВ 0,4 п.2 | 3шт |  |  | ТР |  | 2019-11-01 |  |  | 0
2019-10-29 | 2019-10-29 | 0.4 | 1 общ.компр. | АВ 0,4 п.3 | 3шт |  |  | ТР |  | 2019-11-01 |  |  | 0
2019-10-29 | 2019-10-29 | 0.4 | 1 общ.компр. | Рубильник 0,4 п.1 |  |  |  | ТР |  | 2019-11-01 | 05 0805010102 |  | 0
2019-10-29 | 2019-10-29 | 0.4 | 1 общ.компр. | АВ 0,4 п.1 |  |  |  | ТР |  | 2019-11-01 |  | 33015.96 | 74503.023
2019-10-31 | 2019-10-31 | 6 | 3РА | Ячейка 6кВ | 8шт | яч.1,3,5,7,9,11,13,19 |  | ТР |  | 2019-11-01 |  | 3720 | 8394.4627
2019-10-31 | 2019-10-31 | 6 | 3РА | яч.1 "ТН-3РА" |  | НТМИ-6 | 3114 | ТР |  | 2019-11-01 | 05 0812020102 | 381 | 859.7555
2019-11-01 | 2019-11-01 | 0.4 |  | Шкаф управления ЭМФ 11блока |  | Ремонт контактора |  |  |  | 2019-11-01 |  | 3103 | 7002.1553
2019-11-02 | 2019-11-05 | 10.5 |  | КЭТ 10,5кВ АТ-7 |  | КР+замена изоляторов (36шт) |  | КР |  | 2019-11-01 | 05 0118010302 | 23808 | 53724.5614
2019-11-02 | 2019-11-04 | 10.5 |  | КЭТ 10,5 кВ ТСН-7 |  |  |  | КР |  | 2019-11-01 | 05 0118010302 |  | 0
2019-11-03 | 2019-11-03 |  |  | Подгонка крепежных пар ОИ КЭТ | 36пар | КЭТ 10,5 АТ-7 |  |  |  | 2019-12-01 | кальк | 6659 | 6659
2019-11-03 | 2019-11-05 |  |  | Уплотнение крышек КЭТ АТ-7, ТСН-7 | 28шт |  |  |  |  | 2019-12-01 | кальк | 8959.1 | 8959.1
2019-11-04 | 2019-11-06 | 110 |  | ОПН 110кВ КЛ Т-8 (со ст.Т-8) |  |  |  | ТР |  | 2019-11-01 | 05 0808010301 | 2696 | 6083.7289
2019-11-04 | 2019-11-06 | 110 |  | ОПН 110кВ КЛ Т-8 (со ст.ЛР Т-8) |  |  |  | ТР |  | 2019-11-01 | 05 0808010301 |  | 0
2019-11-06 | 2019-11-06 | 110 |  | Замена ОПН 110кВ Т-8 | [5 empty] | 2019-11-01 | 05 0808020301 | 624 | 1408.1034
2019-11-07 | 2019-11-07 | 0.4 |  | СП ТГ-11 32МЦЛС | 2 |  |  | ТР |  | 2019-11-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-11-07 | 2019-11-07 | 0.4 |  | СП ТГ-11 33МЦЛС | 2 |  |  | ТР |  | 2019-11-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-11-07 | 2019-11-07 | 0.4 |  | СП ТГ-11 34МЦЛС | 2 |  |  | ТР |  | 2019-11-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-11-07 | 2019-11-07 | 0.4 |  | СП ТГ-11 35МЦЛС | 2 |  |  | ТР |  | 2019-11-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-11-07 | 2019-11-07 | 0.4 |  | СП ТГ-11 37МЦЛС | 2 |  |  | ТР |  | 2019-11-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-11-07 | 2019-11-07 | 0.4 |  | сб.сварки 1101НОЛС машзала бл.11 |  |  |  | КР |  | 2019-11-01 | 05 0803010203 | 3103 | 7002.1553
2019-11-11 | 2019-11-12 | 10.5 |  | КЭТ 10,5кВ ТСН-8 |  |  |  | КР |  | 2019-11-01 | 05 0118010302 | 10713.6 | 24176.0526
2019-11-11 | 2019-11-12 | 6 |  | КЭТ 6кВ НН ТСН-8 |  |  |  | КР |  | 2019-11-01 | 05 0118010302 | 898.4 | 2027.3079
2019-11-11 | 2019-11-13 |  |  | Уплотнение крышек КЭТ ТСН-8(6кВ,10,5кВ) | 21шт |  |  |  |  | 2019-12-01 | кальк | 6719.37 | 6719.37
2019-11-14 | 2019-11-14 | 0.4 |  | 21МЦЛС | 1 |  |  | ТР |  | 2019-12-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-11-14 | 2019-11-14 | 0.4 |  | 22МЦЛС | 2 |  |  | ТР |  | 2019-12-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-11-14 | 2019-11-14 | 0.4 |  | 23МЦЛС | 2 |  |  | ТР |  | 2019-12-01 | 05 0805010102 | 286 | 645.3807
2019-11-14 | 2019-11-14 | 0.4 |  | 25МЦЛС | 1 |  |  | ТР |  | 2019-12-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-11-14 | 2019-11-14 | 0.4 |  | 26МЦЛС | 1 |  |  | ТР |  | 2019-12-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-11-14 | 2019-11-14 | 0.4 |  | Сб.сварки 404НОЛС |  |  |  | КР |  | 2019-12-01 | 05 0803010203 | 3103 | 7002.1553
2019-11-20 | 2019-11-21 |  |  | ш.АВР сб.710 замена пускателей |  |  |  | КР |  | 2019-12-01 | 05 0803010203 | 3103 | 7002.1553
2019-11-22 | 2019-11-22 | 0.4 | 4НБ | яч.11 "Секционный автомат" |  | ремонт АВ 0,4кВ |  | КР |  | 2019-12-01 |  | 412 | 929.7093
2019-11-26 | 2019-11-26 | 10.5 |  | КЭТ ТГ-7 |  | пом. АГП и тир.возб. |  | КР |  | 2019-12-01 | 05 0118010302 | 7595.5 | 17139.823
2019-11-28 | 2019-11-28 |  | КТЦ-2 | Ревизия замков РУ | 15шт | 9,10,11-(РАРБ, НАНБ, СТС, КЭТ) |  |  |  | 2019-12-01 | кальк | 7649.25 | 7649.25
2019-11-28 | 2019-11-28 |  | КТЦ-2 | Ревизия замков РУ | 9шт | 9,10,11-(НВНГ), 1,2,3,4-(НО) |  |  |  | 2019-12-01 | кальк | 4589.55 | 4589.55
2019-11-29 | 2019-11-29 |  | КТЦ-1 | Ревизия замков РУ | 11шт | 1,2,6-(РАРБ);6,7,8-(Н);7,8-(Р);8-(НО);ТГ-6,7-(тир.в.,АГП) |  |  |  | 2019-12-01 | кальк | 5609.45 | 5609.45
2019-11-29 | 2019-11-29 | 0.4 |  | Рубильник питания компрессора 5 турбина |  | дем.Руб, м.Выкл.нагр |  | КР |  | 2019-12-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2019-12-02 | 2019-12-02 |  | КТЦ-1 | Ревизия замков РУ | 6шт | ТГ-2,3пс,4пс,3-4пс |  |  |  | 2019-12-01 | кальк | 3059.7 | 6904.4456
2019-12-03 | 2019-12-03 |  | ОРУ | Ревизия замков РУ | 4шт | ОРУ-35,110,220 |  |  |  | 2019-12-01 | кальк | 2039.8 | 4602.9637
2019-12-04 | 2019-12-04 | 0.4 | 10НА 10НБ | ~380 шк.АВР№2 пит.3,4 АСУ ТП ГТРС на БЩУ-2 |  | Замена ПМ (раб,рез) |  | КР |  | 2019-12-01 | 05 0803010203 | 3103 | 7002.1553
2019-12-05 | 2019-12-05 |  |  | Ревизия замков РУ | 12шт | 3,4-(РАРБ),4-(НА),пом.ДЭМ,общ.компр.,БРХ,НБА |  |  |  | 2019-12-01 | кальк | 6119.4 | 6119.4
2019-12-09 | 2019-12-10 |  | КТЦ-1 | Монтаж проушин | 10пар | сб.503н; ш.Р-к к.б.К-7; СП-46,3,45,44,36,37,38,39 |  |  |  | 2019-12-01 | кальк | 29997 | 29997
2019-12-11 | 2019-12-11 |  |  | Восстановление замка РУ |  | бывш.пом. ДЭМ-2 |  |  |  | 2019-12-01 | кальк | 509.95 | 509.95
2019-12-11 | 2019-12-11 |  | КТЦ-2 | Монтаж проушин | 7пар | КЦЛС-87(1),85(2),84(2),82(2) |  |  |  | 2019-12-01 | кальк | 20997.9 | 20997.9
2019-12-13 | 2019-12-13 |  | КТЦ-2 | Монтаж проушин | 12пар | КЦЛС-88(1),89(2),86(1),83(2),92(1),90(1),96(1),91(1),95(1),93(1) |  |  |  | 2019-12-01 | кальк | 35996.4 | 35996.4
2019-12-16 | 2019-12-16 |  | КТЦ-2 | Монтаж проушин | 7пар | КЦЛС-65(2),67(2),69(1),71(1),72(1) |  |  |  | 2019-12-01 | кальк | 20997.9 | 20997.9
2019-12-17 | 2019-12-17 |  | КТЦ-2 | Монтаж проушин | 9пар | КЦЛС-47(1),48(1),49(1),51(1),52(1);СП-8к10(2),СП-9к10(2) |  |  |  | 2019-12-01 | кальк | 26997.3 | 26997.3
2019-12-18 | 2019-12-18 |  | КТЦ-2 | Монтаж проушин | 5пар | КЦЛС-43(1),62(2),64(2) |  |  |  | 2019-12-01 | кальк | 14998.5 | 14998.5
2020-01-15 | 2020-02-28 |  | ВОУ 9бл. | ВОУ 9бл. Ремонт ТЭН |  | Ремонт ТЭН |  |  |  |  | кальк | 8499.15 | 8499.15
2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 9РАРБ | В-6кВ | 6шт | Слив, утилизация масла с В-6кВ |  |  |  |  | кальк | 4439.58 | 4439.58
2020-01-29 | 2020-01-29 | 6 | 11РА | яч.290 |  | Ремонт ячейки |  | КР | аварийно |  |  | 465 | 1049.3078
2020-02-03 | 2020-02-03 | 0.4 | 9НАНБ | Щит панель вводов (ЩПТ) |  | ремонт сборки |  | КР |  | 2020-02-01 | 05 0803010201 | 3103 | 7002.1553
2020-02-05 | 2020-02-06 | 0.4 | 9НБ | пн.1-пн.17 | 17шт | Чистка СШ, ремонт ОИ СШ |  | ТР | Замена 2 ОИ (П11,П4) | 2020-02-01 |  |  | 5200.25
2020-02-05 | 2020-02-06 | 0.4 | 9НГ | пн.1-пн.8 | 8шт | Чистка СШ, ремонт ОИ СШ |  | ТР |  | 2020-02-01 |  |  | 2080.11
2020-02-07 | 2020-02-07 |  | КТЦ-1, КТЦ-2 | Монтаж проушин | 12пар | К-9:СП-1(1),СП-7(1),СП-126(1); К-10:СП-7(2),СП-13(1),СП-128(2); К-11:СП-3(1),СП-2(1),СП-11(1);70КЦЛС |  |  |  | 2020-02-01 | кальк | 35996.4 | 35996.4
2020-02-10 | 2020-02-12 | 6 | 9РБ | Ремонт ячеек 6кВ | 20шт | 123,125,127,129,131,133,135,137,139,141,143,151,153,155,157,159,161,163,165,167 |  | КР |  |  |  | 19180 | 43281.1277
2020-02-10 | 2020-02-11 | 6 | 9РБ | ТО сборных шин секции | 20яч |  |  | ТР |  |  |  | 11474 | 25891.953
2020-02-13 | 2020-02-13 |  | КТЦ-1, КТЦ-2 | Монтаж проушин | 8пар | в/д:СП-4(1),СП-5(1),СП-6(1);кл.к62КЦЛС(1),46КЦЛС(1),19КЦЛ(1);р-к1001нв(1),р-к1001нг(1) |  |  |  | 2020-02-01 | кальк | 23997.6 | 23997.6
2020-02-14 | 2020-02-14 | 0.4 | пом.УЗП | УЗП-2 |  |  |  | КР |  | 2020-02-01 |  | 3103 | 7002.1553
2020-02-14 | 2020-02-14 |  | КТЦ-1 | Монтаж проушин | 12пар | в/д:СП-2(1);СП-5к6(1);СП-4(2);СП-2(2);СП-40(1);СП-41(1);СП-4тг6(1);СП-1тг7(2);СП-125(1) |  |  |  | 2020-02-01 | кальк | 35996.4 | 35996.4
2020-02-18 | 2020-02-18 |  | КТЦ-1, КТЦ-2 | Монтаж проушин | 11пар | СП-1тг6;кл.к.86КЦЛС;87КЦЛСпит.маст.изол.;кл.к.87КЦЛС;кл.к.сет.сварки89;кл.к.91НЦЛС;вв3КЦЛ;сек.р-к сб.1101НГ;сек.р-к сб.1101НВ;СП-1тг8;СП к9 |  |  |  | 2020-02-01 | кальк | 32996.7 | 32996.7
2020-02-19 | 2020-02-19 |  | КТЦ-1, КТЦ-2 | Монтаж проушин | 7пар | СП-8к9(1),СП-6к10(1),СП-10к11(1),СП-8к11(1),СП-7к11(1),СП-5к9(1),СП-4к9(1) |  |  |  | 2020-02-01 | кальк | 20997.9 | 20997.9
2020-02-20 | 2020-02-20 |  | КТЦ-1, КТЦ-2 | Монтаж проушин | 10пар | СП-9к10;вв5МЦЛА,вв17МЦЛ, вв13МЦЛ, вв14МЦЛ, вв9МЦЛ, вв3МЦЛА, вв8МЦЛ, вв4МЦЛ, вв7МЦЛ |  |  |  | 2020-02-01 | кальк | 29999.7 | 29999.7
2020-02-21 | 2020-02-21 |  | КТЦ-1, КТЦ-2 | Монтаж проушин | 10пар | вв2МЦЛ;вв1МЦЛА;вв6МЦЛ;вв2МЦЛА;вв1МЦЛАМ;вв5МЦЛ;к-9 1КЦЛАМ;вв1КЦЛА;к-9 2КЦЛ;2КЦЛАМ |  |  |  | 2020-02-01 | кальк | 29999.7 | 29999.7
2020-02-25 | 2020-02-25 |  | КТЦ-2 | Шкаф управления ЭМФ-9, пан.2 |  |  |  | КР |  | 2020-03-01 | 05 0803010201 | 3103 | 7002.1553
2020-02-28 | 2020-02-28 |  | ВОУ 9бл. | Шкаф управления ВОУ 9бл. |  |  |  | КР |  |  | 05 0803010201 | 3103 | 7002.1553
2020-03-02 | 2020-03-02 | 0.4 | ХВО-400 | ХВО-400 СП-12 |  |  |  | ТР |  | 2020-03-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2020-03-02 | 2020-03-02 | 0.4 | ХВО-400 | ХВО-400 СП-13 |  |  |  | ТР |  | 2020-03-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2020-03-02 | 2020-03-02 | 0.4 | ХВО-400 | ХВО-400 СП-14 |  |  |  | ТР |  | 2020-03-01 | 05 0805010102 | 143 | 322.6904
2020-03-02 | 2020-03-02 |  | ХВО-400 | Монтаж проушин | 3пары | ХВО-400 ПО: СП-12, СП-13, СП-14 |  |  |  | 2020-03-01 | кальк | 8999.91 | 8999.91
2020-03-03 | 2020-03-03 |  | 9РАРБ | В-6кВ | 7шт | Слив, утилизация масла с В-6кВ |  |  |  |  | кальк | 5179.53 | 5179.53
2020-03-04 | 2020-03-04 | 0.4 | ОРУ-110 | Сборка охлаждения тр-ров 110кВ |  |  |  | КР |  | 2020-03-01 | 05 0803010201 | 1860 | 4197.2314
2020-03-04 | 2020-03-04 | 0.4 | ЗРЩ | сб.11НРЩ п.3 |  |  |  | КР |  | 2020-03-01 | 05 0803010201 | 1860 | 4197.2314
2020-03-05 | 2020-03-05 | 0.4 | 3НА | АВ 0,4 | 4шт | 3НА п.3-1, п.3-3, п.6-3, п.6-3 |  | ТР |  |  |  | 592 | 1335.893
2020-03-06 | 2020-03-06 | 0.4 | пом.сб.з.бл.9 | вводной шкаф сб.913НА |  |  |  | КР |  | 2020-03-01 | 05 0803010201 | 1860 | 4197.2314
2020-03-06 | 2020-03-06 | 0.4 | пом.сб.з.бл.9 | вводной шкаф сб.936НА |  |  |  | КР |  | 2020-03-01 | 05 0803010201 | 1860 | 4197.2314
2020-03-10 | 2020-03-10 | 0.4 | пом.сб.з.бл.9 | вводной шкаф сб.912НБ |  |  |  | КР |  | 2020-03-01 | 05 0803010201 | 1860 | 4197.2314
2020-03-10 | 2020-03-10 | 0.4 | пом.сб.з.бл.9 | вводной шкаф сб.914НБ |  |  |  | КР |  | 2020-03-01 | 05 0803010201 | 1860 | 4197.2314
2020-03-10 | 2020-03-10 | 0.4 | пом.сб.з.бл.9 | вводной шкаф сб.918НБ |  |  |  | КР |  | 2020-03-01 | 05 0803010201 | 1860 | 4197.2314
2020-03-11 | 2020-03-11 |  | 9РАРБ | В-6кВ | 1шт | Слив, утилизация масла с В-6кВ |  |  |  |  | кальк | 739.9 | 739.9
2020-03-12 | 2020-03-12 | 0.4 | пом.сб.з.бл.9 | вводной шкаф сб.933НА |  |  |  | КР |  | 2020-03-01 | 05 0803010201 | 1860 | 4197.2314
2020-03-12 | 2020-03-12 | 0.4 | пом.сб.з.бл.9 | вводной шкаф сб.934НА |  |  |  | КР |  | 2020-03-01 | 05 0803010201 | 1860 | 4197.2314
2020-03-12 | 2020-03-12 | 0.4 | пом.сб.з.бл.9 | вводной шкаф сб.935НА |  |  |  | КР |  | 2020-03-01 | 05 0803010201 | 1860 | 4197.2314
2020-03-12 | 2020-03-12 | 0.4 | пом.сб.з.бл.9 | вводной шкаф сб.937НА |  |  |  | КР |  | 2020-03-01 | 05 0803010201 | 1860 | 4197.2314
2020-03-12 | 2020-03-12 | 0.4 | пом.сб.з.бл.9 | вводной шкаф сб.938НА |  |  |  | КР |  | 2020-03-01 | 05 0803010201 | 1860 | 4197.2314
2020-03-16 | 2020-03-16 | 0.4 | 9НА | пн.1-пн.17 | 17шт | Чистка СШ, ремонт ОИ СШ |  | ТР |  | 2020-03-01 |  |  | 5200.25
2020-03-16 | 2020-03-16 | 0.4 | 9НГ | пн.1-пн.8 | 8шт | Чистка СШ, ремонт ОИ СШ |  | ТР |  | 2020-03-01 |  |  | 2080.11
2020-03-17 | 2020-03-17 | 0.4 | КО КТЦ-2 | сб.901НВ бл.9 |  |  |  | КР |  | 2020-03-01 | 05 0803010201 | 3103 | 7002.1553
2020-03-17 | 2020-03-17 | 0.4 | КО КТЦ-2 | сб.901НГ бл.9 |  |  |  | КР |  | 2020-03-01 | 05 0803010201 | 3103 | 7002.1553
2020-03-18 | 2020-03-19 | 220 | ОРУ-220 | КС ВЛ "Южная" ф.А |  |  |  | ТР |  | 2020-03-01 | кальк | 2599.74 | 2599.74
2020-03-18 | 2020-03-19 | 220 | ОРУ-220 | КС ВЛ "Южная" ф.В |  |  |  | ТР |  | 2020-03-01 | кальк | 2599.74 | 2599.74
2020-03-18 | 2020-03-19 | 220 | ОРУ-220 | КС ВЛ "Южная" ф.С |  |  |  | ТР |  | 2020-03-01 | кальк | 2599.74 | 2599.74
2020-03-19 | 2020-03-19 | 0.4 | 9НВНГ | вводной шкаф сб.903НВ |  |  |  | КР |  | 2020-03-01 | 05 0803010201 | 1860 | 4197.2314
2020-03-19 | 2020-03-19 | 0.4 | КО КТЦ-2 | вводной шкаф сб.902НВ |  |  |  | КР |  | 2020-03-01 | 05 0803010201 | 1860 | 4197.2314
2020-03-19 | 2020-03-19 | 0.4 | КО КТЦ-2 | вводной шкаф сб.902НГ |  |  |  | КР |  | 2020-03-01 | 05 0803010201 | 1860 | 4197.2314
2020-03-19 | 2020-03-19 | 0.4 | КО КТЦ-2 | вводной шкаф сб.904НГ |  |  |  | КР |  | 2020-03-01 | 05 0803010201 | 3103 | 7002.1553
2020-03-21 | 2020-03-23 | 220 | ОРУ-220 | КС ВЛ "Искра-1" ф.С |  |  |  | ТР |  | 2020-03-01 | кальк | 2599.74 | 2599.74
2020-03-21 | 2020-03-25 | 6 | 9РА | Ремонт ячеек 6кВ | 22шт | 124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,146,154,156,158,160,162,164,166,168,170,172 |  | КР |  |  |  | 21098 | 47609.2404
2020-03-21 | 2020-03-25 | 6 | 9РА | ТО сборных шин секции | 22яч |  |  | ТР |  |  |  | 11474 | 25891.953
2020-03-24 | 2020-03-24 | 220 | ОРУ-220 | ТН 1СШ |  |  |  | ТР |  | 2020-04-01 | 05 0812020402 | 7143 | 16118.7224
2020-03-24 | 2020-03-24 | 220 | ОРУ-220 | ОПН ТН 1СШ | ОПНп-220/800 |  |  | ТР |  | 2020-04-01 | 05 0808010401 | 2654 | 5988.9527
2020-03-24 | 2020-03-24 | 0.4 | ГТРС | Ввод 380В Сб.задв.№2 |  | Ремонт ПМ раб.пит. |  | КР |  | 2020-04-01 | 05 0803010201 | 3103 | 7002.1553
2020-03-27 | 2020-03-27 | 220 | ОРУ-220 | КС ВЛ "Первоуральская-2" ф.А |  |  |  | ТР |  | 2020-04-01 | кальк | 2599.74 | 2599.74
2020-03-29 | 2020-03-29 | 220 | ОРУ-220 | ТН ОСШ-1 |  |  |  | ТР |  | 2020-04-01 | 05 0812020402 | 7143 | 16118.7224
2020-03-29 | 2020-03-29 | 220 | ОРУ-220 | ОПН ТН ОСШ-1 | ОПНп-220/800 |  |  | ТР |  | 2020-04-01 | 05 0808010401 | 2654 | 5988.9527
2020-04-02 | 2020-02-03 | 10.5 | МЗ КТЦ-1 | ГЛ.РАЗЪЕД.10,5кВ ТГ-7 |  |  |  | КР |  | 2020-04-01 |  |  | 60020
2020-04-02 | 2020-04-02 | 10.5 | МЗ КТЦ-1 | КЭТ 10,5кВ ТГ-7 |  |  |  | КР |  | 2020-04-01
2020-04-03 | 2020-04-03 | 220 | ОРУ-220 | КС ВЛ "Рябина" ф.С |  |  |  | ТР |  | 2020-04-01 | кальк | 2599.74 | 2599.74
2020-04-04 | 2020-04-04 | 220 | ОРУ-220 | КС ВЛ "Искра-2" ф.С |  |  |  | ТР |  | 2020-04-01 | кальк | 2599.74 | 2599.74
2020-04-04 | 2020-04-04 | 220 | ОРУ-220 | ТН ОСШ-2 |  |  |  | ТР |  | 2020-04-01 | 05 0812020402 | 7143 | 16118.7224
2020-04-04 | 2020-04-04 | 220 | ОРУ-220 | ОПН ТН ОСШ-2 | ОПНп-220/800 |  |  | ТР |  | 2020-04-01 | 05 0808010401 | 2654 | 5988.9527
2020-04-07 | 2020-04-07 | 220 | ОРУ-220 | КС ВЛ "Калининская" ф.С |  |  |  | ТР |  | 2020-04-01 | кальк | 2599.74 | 2599.74
2020-04-10 | 2020-04-11 | 220 | ОРУ-220 | КС ВЛ "Сварочная-2" ф.С |  |  |  | ТР |  | 2020-04-01 | кальк | 2599.74 | 2599.74
2020-04-11 | 2020-04-13 | 220 | ОРУ-220 | ТН 3СШ |  |  |  | ТР |  | 2020-04-01 | 05 0812020402 | 7143 | 16118.7224
2020-04-11 | 2020-04-13 | 220 | ОРУ-220 | ОПН ТН 3СШ | ОПНп-220/800 |  |  | ТР |  | 2020-04-01 | 05 0808010401 | 2654 | 5988.9527
2020-04-15 | 2020-04-15 | 220 | ОРУ-220 | КС ВЛ "Сварочная-1" ф.С |  |  |  | ТР |  | 2020-04-01 | кальк | 2599.74 | 2599.74
2020-04-15 | 2020-04-15 | 220 | ОРУ-220 | КС ВЛ "Песчаная" ф.А |  |  |  | ТР |  | 2020-04-01 | кальк | 2599.74 | 2599.74
2020-04-15 | 2020-04-15 | 220 | ОРУ-220 | КС ВЛ "Песчаная" ф.С |  |  |  | ТР |  | 2020-04-01 | кальк | 2599.74 | 2599.74
2020-04-16 | 2020-04-16 | 0.4 | МЗ КТЦ-1 | Сб.74Н шк.1 |  | КР + замена АВ |  | КР |  | 2020-04-01 | 05 0803010201 | 3103 | 7002.1553
2020-04-16 | 2020-04-16 | 0.4 | МЗ КТЦ-1 | Сб.74Н шк.2 |  | КР + Ревизия SF1 |  | КР |  | 2020-04-01 | 05 0803010201 | 3103 | 7002.1553
2020-04-16 | 2020-04-16 | 0.4 | Хлораторная | Сб. диоксидной |  | Ремонт АВ№1 |  | КР |  | 2020-04-01 | 05 0803010201 | 3103 | 7002.1553
2020-04-30 | 2020-04-30 |  | ОРУ-110 | ДГР ТВП ремонт крыши |  |  |  | КР |  | гарантия |  | 0 | 0
2020-05-19 | 2020-05-19 | 0.4 | 4НА | АВ 0,4кВ п.13 "Резерв" |  |  |  | ТР |  | 2020-05-01 |  | 465 | 1049.3078
2020-05-19 | 2020-05-19 | 0.4 | 4НБ | АВ 0,4кВ п.16 "Резерв" |  |  |  | ТР |  | 2020-05-01 |  | 465 | 1049.3078
2020-05-21 | 2020-05-21 | 220 | ОРУ-220 | ТН 4СШ |  |  |  | ТР |  | 2020-05-01 | 05 0812020402 | 7143 | 16118.7224
2020-05-21 | 2020-05-21 | 220 | ОРУ-220 | ОПН ТН 4СШ | ОПНп-220/800 |  |  | ТР |  | 2020-05-01 | 05 0808010401 | 2654 | 5988.9527
2020-05-25 | 2020-05-25 |  | КТЦ-1 | Монтаж проушин | 1пара | СП-6 К-10(1) |  |  |  |  | кальк | 2999.9 | 2999.9
2020-05-26 | 2020-05-27 |  | КТЦ-1 | Монтаж проушин | 3пары | НДУ: ЩО(1),ЩАО(1); ВУУ: ШО-3(1) |  |  |  |  | кальк | 8999.7 | 8999.7
2020-05-28 | 2020-05-28 |  | КТЦ-2 | Монтаж проушин | 1пара | 23кцл(1) |  |  |  |  | кальк | 2999.9 | 2999.9
2020-05-29 | 2020-05-29 | 6 | 6РБ | ремонт яч.34 НКП 2оч. |  | Ремонт ячейки, рег-ка вката |  | КР |  |  |  | 465 | 1049.3078
2020-05-29 | 2020-05-29 |  |  | Ревизия замков РУ | 2шт | 9РАРБ, Т-9 калитка |  |  |  | 2020-06-01 | кальк | 1019.9 | 1019.9
2020-06-02 | 2020-06-02 | 220 | ОРУ-220 | ТН 2СШ |  |  |  | ТР |  | 2020-06-01 | 05 0812020402 | 7143 | 16118.7224
2020-06-02 | 2020-06-02 | 220 | ОРУ-220 | ОПН ТН 2СШ | ОПНп-220/800 |  |  | ТР |  | 2020-06-01 | 05 0808010401 | 2654 | 5988.9527
2020-06-04 | 2020-06-04 | 0.4 | КТЦ-2 | Сб.1003НВ шк.3 |  | КР + замена АВ №1"резерв" |  | КР |  | 2020-06-01 | 05 0803010203 | 3103 | 7002.1553
2020-06-04 | 2020-06-05 | 220 | ОРУ-220 | КС ВЛ "Первоуральская-1" ф.С |  |  |  | ТР |  | 2020-06-01 | кальк | 2599.74 | 2599.74
2020-06-15 | 2020-06-25 |  | ПУ 2оч | Токопровод НН ТСН-8 |  |  |  | КР |  |  |  | 1494.6 | 3372.6785
2020-06-18 | 2020-06-18 | 220 | ОРУ-220 | ОПН РТСН-5 | ОПНп-220/800 |  |  | ТР |  | 2020-06-01 | 05 0808010401 | 2654 | 5988.9527
2020-06-26 | 2020-06-26 | 6 | ГТРС-1 | ТО сборных шин секции | 10яч |  |  | ТР |  |  |  | 5215.45 | 11769.0593
2020-07-03 | 2020-07-03 | 0.4 |  | АВ-0,4кВ |  | Замена АВ-0,4кВ | [5 empty] | 592 | 1335.893
2020-07-07 | 2020-07-07 | 0.4 | 4НБ-2 | пн.3-пн.10 | 8шт | Чистка СШ, ремонт ОИ СШ |  | ТР |  |  |  |  | 2447.05
2020-07-07 | 2020-07-08 | 220 | ОРУ-220 | ОПН Т-12ГТУ | ОПНп-220/800 |  |  | ТР |  |  | 05 0808010401 | 2654 | 5988.9527
2020-07-09 | 2020-07-09 | 220 | ОРУ-220 | ОПН Т-12ПТ | ОПНп-220/800 |  |  | ТР |  |  | 05 0808010401 | 2654 | 5988.9527
2020-07-10 | 2020-07-14 | 0.4 | ДКС ПГУ-419 | сб.0,4 5BJA03 |  |  |  | КР |  |  | 05 0803010201 | 3103 | 7002.1553
2020-07-10 | 2020-07-14 | 0.4 | ДКС ПГУ-419 | сб.0,4 5BJA04 |  |  |  | КР |  |  | 05 0803010201 | 3103 | 7002.1553
2020-07-10 | 2020-07-14 | 0.4 | ДКС ПГУ-419 | сб.0,4 5BJA05 |  |  |  | КР |  |  | 05 0803010201 | 3103 | 7002.1553
2020-07-14 | 2020-07-15 | 110 |  | КС ф.С ВЛ "Хромпик-2" |  |  |  | ТР |  |  | кальк | 1999.8 | 1999.8
2020-07-16 | 2020-07-16 | 110 |  | КС ф.В ВЛ "Среднеуральская-2" |  |  |  | ТР |  |  | кальк | 1999.8 | 1999.8
2020-07-16 | 2020-07-16 | 110 |  | КС ф.С ВЛ "Среднеуральская-2" |  |  |  | ТР |  |  | кальк | 1999.8 | 1999.8
2020-07-17 | 2020-07-17 | 0.4 | ДКС ПГУ-419 | сб.0,4 5BJA02 |  |  |  | КР |  |  | 05 0803010201 | 3103 | 7002.1553
2020-07-18 | 2020-07-21 | 110 |  | р-к РВС-110 |  |  |  | ТР |  |  | 05 0808010401 | 2654 | 5988.9527
2020-07-19 | 2020-07-20 | 110 |  | КС ф.С ВЛ "Хромпик-1" |  |  |  | ТР |  |  | кальк | 1999.8 | 1999.8
2020-07-21 | 2020-07-21 | 110 |  | КС ф.А ВЛ "Свердловская-1" |  |  |  | ТР |  |  | кальк | 1999.8 | 1999.8
2020-07-21 | 2020-07-21 | 110 |  | КС ф.С ВЛ "Свердловская-1" |  |  |  | ТР |  |  | кальк | 1999.8 | 1999.8
2020-07-22 | 2020-07-24 | 0.4 | 4НБ-1 | пн.11-пн.20 | 10шт | Чистка СШ, ремонт ОИ СШ |  | ТР |  |  |  |  | 3058.8
2020-07-24 | 2020-07-24 | 110 |  | КС ф.С ВЛ "Свердловская-2" |  |  |  | ТР |  |  | кальк | 1999.8 | 1999.8
2020-07-25 | 2020-07-25 | 110 |  | ТН 1СШ 110кВ |  |  |  | ТР |  |  |  |  | 0
2020-07-26 | 2020-07-26 | 110 |  | ОПН-110 1к |  |  |  | ТР |  |  |  |  | 0
2020-07-26 | 2020-07-26 | 110 |  | ОПН-110 2к |  |  |  | ТР |  |  |  |  | 0
2020-07-27 | 2020-07-28 | 110 |  | КС ф.А ВЛ "Среднеуральская-2" |  |  |  | ТР |  |  | кальк | 1999.8 | 1999.8
2020-07-27 | 2020-07-28 | 110 |  | КС ф.В ВЛ "Среднеуральская-2" |  |  |  | ТР |  |  | кальк | 1999.8 | 1999.8
2020-07-27 | 2020-07-28 | 110 |  | КС ф.С ВЛ "Среднеуральская-2" |  |  |  | ТР |  |  | кальк | 1999.8 | 1999.8
2020-07-29 | 2020-07-31 | 110 | яч.17 | Изготовление рамы для навесного оборудования | [6 empty] | кальк | 20000 | 20000
2020-07-29 | 2020-07-31 | 110 | яч.17 | Монтаж рамы для навесного оборудования | [6 empty] | кальк | 10000 | 10000
2020-07-29 |  | 110 | яч.17 | Монтаж заземляющего устройства | [6 empty] | кальк | 5000 | 5000
2020-07-30 |  | 110 |  | монтаж КС ф.С КВЛ "Пышма" | [8 empty] | 0
2020-08-01 | 2020-08-01 | 110 |  | РВС ОСШ-110кВ |  |  |  | ТР |  |  |  |  | 3041.865
2020-08-01 | 2020-08-02 | 110 |  | ОПН 110кВ Т-8 со ст.В-110 Т-8 |  |  |  | ТР |  |  |  |  | 3041.865
2020-08-01 | 2020-08-02 | 110 |  | ОПН 110кВ Т-8 со ст. Т-8 |  |  |  | ТР |  |  |  |  | 3041.865
2020-08-02 | 2020-08-02 | 110 |  | ОПН 110кВ Т-6 |  |  |  | ТР |  |  |  |  | 3041.865
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0